## Planungstool Heizlast
Planungstool Gebäudeheizlast
Eingabe Daten
Wärmepumpentyp | EU08L
Anzahl | 1
Auswertung mit: | Gasverbrauch
Jahresverbrauch | 20000 | kWh
Strompreis | 0.18 | €/kWh
Normaußentemperatur | -13 | °C
Heizsystem | Niedertemperaturheizkörper 45°C
Gebäudetyp | Bestand BJ > 1980
Beheizte Fläche | 200 | m²
Personen im Haushalt | 4 | Personen
Wasserverbrauch | mittel
Ausgabe Daten / Leistung
spez. Gebäude Heizlast | 41.906 | W/m²
Warmwasserbedarf | 280 | l/Tag
spez. Warmwasser Heizlast | 5.4273 | W/m²
Gebäude Heizlast | 8.3812 | kW
Warmwasser Heizlast | 1.0855 | kW
Gesamt Heizlast | 9.4667 | kW
Bivalenzleistung | 8.4381 | kW
Bivalenztemperatur | -7.0009 | °C
max. erf. Zusatzheizleistung | 2.1843 | kW
Dieses Planungstool ersetzt keine normgerechte Heizlastberechnung des Gebäudes
Bei Verwendung eines zusätzlichen Wärmeerzeugers (Solaranlage, Holzkessel, Kachelofen) kann es zu deutlichen Abweichungen kommen.
Ausgabe Daten / Energiebedarf
SCOP Heizen | 4.9325
Gesamtwärmebedarf | 18000 | kWh
davon für Warmwasser | 3565.758 | kWh
Stromverbrauch Heizstab | 366.9552 | kWh
Stromverbrauch Heizen | 513.3526 | €/a
Stromverbrauch Warmwasser | 142.6303 | €/a
Stromverbrauch Heizstab | 66.0519 | €/a
Gesamtjahresstromverbrauch | 722.0348 | €/a
Die kalkulierten Jahresverbräuche stellen Richtwerte dar und können in der Praxis abweichen.
Brixentalerstraße 10 ¦ A-6364 Brixen im Thale
T: +43 (0)681 10835577
office@lambda-wp.at
www.lambda-wp.at

## Leistungsdaten (hidden)
Lufttemperatur | Maximalleistung EU08L | Leistung Gebäude |  | Lufttemperatur | Maximalleistung EU13L | Leistung Gebäude | Lufttemperatur | Maximalleistung | Leistung Gebäude | Leistungdiff
-25.4262 | 5.1565 | 9.4667 |  | -22.884 | 9.191 | 9.4667 | -25.4262 | 5.1565 | 10.4133 | -5.2568
-25.2155 | 5.1908 | 9.4667 |  | -22.6628 | 9.2468 | 9.4667 | -25.2155 | 5.1908 | 10.4133 | -5.2225
-25.0049 | 5.2251 | 9.4667 |  | -22.4417 | 9.3025 | 9.4667 | -25.0049 | 5.2251 | 10.4133 | -5.1883
-24.7943 | 5.2594 | 9.4667 |  | -22.2205 | 9.3583 | 9.4667 | -24.7943 | 5.2594 | 10.4133 | -5.154
-24.5837 | 5.2936 | 9.4667 |  | -21.9993 | 9.4141 | 9.4667 | -24.5837 | 5.2936 | 10.4133 | -5.1197
-24.3731 | 5.3279 | 9.4667 |  | -21.7781 | 9.4699 | 9.4667 | -24.3731 | 5.3279 | 10.4133 | -5.0854
-24.1625 | 5.3622 | 9.4667 |  | -21.557 | 9.5256 | 9.4667 | -24.1625 | 5.3622 | 10.4133 | -5.0511
-23.9518 | 5.3965 | 9.4667 |  | -21.3358 | 9.5814 | 9.4667 | -23.9518 | 5.3965 | 10.4133 | -5.0168
-23.7412 | 5.4308 | 9.4667 |  | -21.1146 | 9.6372 | 9.4667 | -23.7412 | 5.4308 | 10.4133 | -4.9826
-23.5306 | 5.4651 | 9.4667 |  | -20.8934 | 9.693 | 9.4667 | -23.5306 | 5.4651 | 10.4133 | -4.9483
-23.32 | 5.4993 | 9.4667 |  | -20.6723 | 9.7488 | 9.4667 | -23.32 | 5.4993 | 10.4133 | -4.914
-23.1094 | 5.5336 | 9.4667 |  | -20.4511 | 9.8045 | 9.4667 | -23.1094 | 5.5336 | 10.4133 | -4.8797
-22.8988 | 5.5679 | 9.4667 |  | -20.2299 | 9.8603 | 9.4667 | -22.8988 | 5.5679 | 10.4133 | -4.8454
-22.6881 | 5.6022 | 9.4667 |  | -20.0087 | 9.9161 | 9.4667 | -22.6881 | 5.6022 | 10.4133 | -4.8111
-22.4775 | 5.6365 | 9.4667 |  | -19.7874 | 9.972 | 9.4667 | -22.4775 | 5.6365 | 10.4133 | -4.7768
-22.2669 | 5.6708 | 9.4667 |  | -19.566 | 10.0279 | 9.4667 | -22.2669 | 5.6708 | 10.4133 | -4.7426
-22.0563 | 5.7051 | 9.4667 |  | -19.3445 | 10.084 | 9.4667 | -22.0563 | 5.7051 | 10.4133 | -4.7083
-21.8457 | 5.7393 | 9.4667 |  | -19.1229 | 10.1402 | 9.4667 | -21.8457 | 5.7393 | 10.4133 | -4.674
-21.635 | 5.7736 | 9.4667 |  | -18.9011 | 10.1965 | 9.4667 | -21.635 | 5.7736 | 10.4133 | -4.6397
-21.4244 | 5.8079 | 9.4667 |  | -18.6792 | 10.2529 | 9.4667 | -21.4244 | 5.8079 | 10.4133 | -4.6054
-21.2138 | 5.8422 | 9.4667 |  | -18.4572 | 10.3093 | 9.4667 | -21.2138 | 5.8422 | 10.4133 | -4.5711
-21.003 | 5.8767 | 9.4667 |  | -18.2351 | 10.3659 | 9.4667 | -21.003 | 5.8767 | 10.4133 | -4.5366
-20.7921 | 5.9114 | 9.4667 |  | -18.0129 | 10.4225 | 9.4667 | -20.7921 | 5.9114 | 10.4133 | -4.5019
-20.5811 | 5.9464 | 9.4667 |  | -17.7906 | 10.4792 | 9.4667 | -20.5811 | 5.9464 | 10.4133 | -4.467
-20.3698 | 5.9815 | 9.4667 |  | -17.5681 | 10.5359 | 9.4667 | -20.3698 | 5.9815 | 10.4133 | -4.4318
-20.1585 | 6.0169 | 9.4667 |  | -17.3456 | 10.5927 | 9.4667 | -20.1585 | 6.0169 | 10.4133 | -4.3964
-19.9469 | 6.0525 | 9.4667 |  | -17.1229 | 10.6496 | 9.4667 | -19.9469 | 6.0525 | 10.4133 | -4.3608
-19.7353 | 6.0883 | 9.4667 |  | -16.9002 | 10.7066 | 9.4667 | -19.7353 | 6.0883 | 10.4133 | -4.325
-19.5235 | 6.1243 | 9.4667 |  | -16.6773 | 10.7636 | 9.4667 | -19.5235 | 6.1243 | 10.4133 | -4.289
-19.3115 | 6.1605 | 9.4667 |  | -16.4543 | 10.8206 | 9.4667 | -19.3115 | 6.1605 | 10.4133 | -4.2529
-19.0994 | 6.1969 | 9.4667 |  | -16.2312 | 10.8777 | 9.4667 | -19.0994 | 6.1969 | 10.4133 | -4.2165
-18.8871 | 6.2335 | 9.4667 |  | -16.008 | 10.9349 | 9.4667 | -18.8871 | 6.2335 | 10.4133 | -4.1799
-18.6747 | 6.2702 | 9.4667 |  | -15.7847 | 10.9921 | 9.4667 | -18.6747 | 6.2702 | 10.4133 | -4.1431
-18.4621 | 6.3072 | 9.4667 |  | -15.5613 | 11.0493 | 9.4667 | -18.4621 | 6.3072 | 10.4133 | -4.1061
-18.2494 | 6.3444 | 9.4667 |  | -15.3378 | 11.1065 | 9.4667 | -18.2494 | 6.3444 | 10.4133 | -4.069
-18.0366 | 6.3817 | 9.4667 |  | -15.1069 | 11.1625 | 9.4667 | -18.0366 | 6.3817 | 10.4133 | -4.0316
-17.8236 | 6.4192 | 9.4667 |  | -14.8698 | 11.2172 | 9.4667 | -17.8236 | 6.4192 | 10.4133 | -3.9941
-17.6104 | 6.4569 | 9.4667 |  | -14.6325 | 11.2719 | 9.4667 | -17.6104 | 6.4569 | 10.4133 | -3.9564
-17.3971 | 6.4948 | 9.4667 |  | -14.395 | 11.3264 | 9.4667 | -17.3971 | 6.4948 | 10.4133 | -3.9186
-17.1837 | 6.5328 | 9.4667 |  | -14.1575 | 11.3809 | 9.4667 | -17.1837 | 6.5328 | 10.4133 | -3.8805
-16.9701 | 6.571 | 9.4667 |  | -13.9198 | 11.4351 | 9.4667 | -16.9701 | 6.571 | 10.4133 | -3.8423
-16.7564 | 6.6093 | 9.4667 |  | -13.682 | 11.4893 | 9.4667 | -16.7564 | 6.6093 | 10.4133 | -3.804
-16.5425 | 6.6478 | 9.4667 |  | -13.4441 | 11.5433 | 9.4667 | -16.5425 | 6.6478 | 10.4133 | -3.7655
-16.3285 | 6.6865 | 9.4667 |  | -13.2061 | 11.5971 | 9.4667 | -16.3285 | 6.6865 | 10.4133 | -3.7268
-16.1143 | 6.7253 | 9.4667 |  | -12.9679 | 11.6507 | 9.4571 | -16.1143 | 6.7253 | 10.4133 | -3.688
-15.9 | 6.7643 | 9.4667 |  | -12.7296 | 11.7042 | 9.3857 | -15.9 | 6.7643 | 10.4133 | -3.649
-15.6856 | 6.8034 | 9.4667 |  | -12.4912 | 11.7575 | 9.3144 | -15.6856 | 6.8034 | 10.4133 | -3.6099
-15.471 | 6.8426 | 9.4667 |  | -12.2527 | 11.8105 | 9.243 | -15.471 | 6.8426 | 10.4133 | -3.5707
-15.2563 | 6.882 | 9.4667 |  | -12.014 | 11.8634 | 9.1715 | -15.2563 | 6.882 | 10.4133 | -3.5313
-15.0414 | 6.9215 | 9.4667 |  | -11.7753 | 11.916 | 9.1001 | -15.0414 | 6.9215 | 10.4133 | -3.4918
-14.8264 | 6.9612 | 9.4667 |  | -11.5364 | 11.9684 | 9.0286 | -14.8264 | 6.9612 | 10.4133 | -3.4522
-14.6113 | 7.0009 | 9.4667 |  | -11.2974 | 12.0205 | 8.957 | -14.6113 | 7.0009 | 10.4133 | -3.4124
-14.396 | 7.0408 | 9.4667 |  | -11.0583 | 12.0724 | 8.8855 | -14.396 | 7.0408 | 10.4133 | -3.3725
-14.1806 | 7.0808 | 9.4667 |  | -10.8191 | 12.124 | 8.8139 | -14.1806 | 7.0808 | 10.4133 | -3.3325
-13.9651 | 7.1209 | 9.4667 |  | -10.5798 | 12.1753 | 8.7422 | -13.9651 | 7.1209 | 10.4133 | -3.2924
-13.7494 | 7.1612 | 9.4667 |  | -10.3403 | 12.2263 | 8.6705 | -13.7494 | 7.1612 | 10.4133 | -3.2522
-13.5336 | 7.2015 | 9.4667 |  | -10.1008 | 12.277 | 8.5988 | -13.5336 | 7.2015 | 10.4133 | -3.2119
-13.3176 | 7.2419 | 9.4667 |  | -9.8611 | 12.3273 | 8.5271 | -13.3176 | 7.2419 | 10.4133 | -3.1714
-13.1016 | 7.2824 | 9.4667 |  | -9.6214 | 12.3773 | 8.4553 | -13.1016 | 7.2824 | 10.4133 | -3.1309
-12.8853 | 7.323 | 9.4323 |  | -9.3815 | 12.427 | 8.3835 | -12.8853 | 7.323 | 10.3756 | -3.0526
-12.669 | 7.3637 | 9.3676 |  | -9.1415 | 12.4762 | 8.3117 | -12.669 | 7.3637 | 10.3043 | -2.9406
-12.4525 | 7.4045 | 9.3028 |  | -8.9014 | 12.5251 | 8.2398 | -12.4525 | 7.4045 | 10.2331 | -2.8286
-12.2359 | 7.4453 | 9.238 |  | -8.6612 | 12.5736 | 8.168 | -12.2359 | 7.4453 | 10.1617 | -2.7164
-12.0192 | 7.4862 | 9.1731 |  | -8.421 | 12.6217 | 8.096 | -12.0192 | 7.4862 | 10.0904 | -2.6042
-11.8023 | 7.5272 | 9.1082 |  | -8.1806 | 12.6693 | 8.0241 | -11.8023 | 7.5272 | 10.019 | -2.4918
-11.5853 | 7.5683 | 9.0432 |  | -7.9401 | 12.7165 | 7.9521 | -11.5853 | 7.5683 | 9.9475 | -2.3793
-11.3682 | 7.6094 | 8.9782 |  | -7.6995 | 12.7632 | 7.8801 | -11.3682 | 7.6094 | 9.876 | -2.2667
-11.151 | 7.6505 | 8.9132 |  | -7.4588 | 12.8094 | 7.808 | -11.151 | 7.6505 | 9.8045 | -2.154
-10.9336 | 7.6917 | 8.8481 |  | -7.2181 | 12.8551 | 7.736 | -10.9336 | 7.6917 | 9.733 | -2.0412
-10.7161 | 7.733 | 8.783 |  | -6.9772 | 12.9004 | 7.6639 | -10.7161 | 7.733 | 9.6613 | -1.9284
-10.4985 | 7.7742 | 8.7179 |  | -6.7362 | 12.945 | 7.5917 | -10.4985 | 7.7742 | 9.5897 | -1.8154
-10.2808 | 7.8156 | 8.6527 |  | -6.4952 | 12.9891 | 7.5196 | -10.2808 | 7.8156 | 9.518 | -1.7024
-10.0629 | 7.8569 | 8.5875 |  | -6.254 | 13.0327 | 7.4474 | -10.0629 | 7.8569 | 9.4463 | -1.5894
-9.845 | 7.8983 | 8.5223 |  | -6.0128 | 13.0756 | 7.3752 | -9.845 | 7.8983 | 9.3745 | -1.4762
-9.6269 | 7.9396 | 8.457 |  | -5.7714 | 13.1179 | 7.303 | -9.6269 | 7.9396 | 9.3027 | -1.3631
-9.4087 | 7.981 | 8.3917 |  | -5.53 | 13.1596 | 7.2307 | -9.4087 | 7.981 | 9.2308 | -1.2498
-9.1904 | 8.0224 | 8.3263 |  | -5.2885 | 13.2007 | 7.1584 | -9.1904 | 8.0224 | 9.159 | -1.1365
-8.9719 | 8.0638 | 8.2609 |  | -5.0469 | 13.241 | 7.0861 | -8.9719 | 8.0638 | 9.087 | -1.0232
-8.7534 | 8.1052 | 8.1955 |  | -4.8053 | 13.2807 | 7.0137 | -8.7534 | 8.1052 | 9.0151 | -0.90988
-8.5347 | 8.1466 | 8.1301 |  | -4.5635 | 13.3196 | 6.9414 | -8.5347 | 8.1466 | 8.9431 | -0.7965
-8.3159 | 8.1879 | 8.0646 |  | -4.3217 | 13.3578 | 6.869 | -8.3159 | 8.1879 | 8.871 | -0.68311
-8.097 | 8.2293 | 7.9991 |  | -4.0798 | 13.3952 | 6.7966 | -8.097 | 8.2293 | 8.799 | -0.56971
-7.878 | 8.2706 | 7.9335 |  | -3.8378 | 13.4319 | 6.7241 | -7.878 | 8.2706 | 8.7269 | -0.4563
-7.6589 | 8.3118 | 7.8679 |  | -3.5957 | 13.4677 | 6.6517 | -7.6589 | 8.3118 | 8.6547 | -0.34289
-7.4397 | 8.353 | 7.8023 |  | -3.3535 | 13.5027 | 6.5792 | -7.4397 | 8.353 | 8.5825 | -0.22949
-7.2203 | 8.3942 | 7.7366 |  | -3.1113 | 13.5368 | 6.5067 | -7.2203 | 8.3942 | 8.5103 | -0.1161
-7.0009 | 8.4353 | 7.671 |  | -2.869 | 13.57 | 6.4342 | -7.0009 | 8.4353 | 8.4381 | -0.0027283
-6.7813 | 8.4764 | 7.6052 |  | -2.6266 | 13.6024 | 6.3616 | -6.7813 | 8.4764 | 8.3658 | 0.11061
-6.5617 | 8.5174 | 7.5395 |  | -2.3842 | 13.6337 | 6.289 | -6.5617 | 8.5174 | 8.2934 | 0.22392
-6.3419 | 8.5583 | 7.4737 |  | -2.1417 | 13.6641 | 6.2165 | -6.3419 | 8.5583 | 8.2211 | 0.33719
-6.1221 | 8.5991 | 7.4079 |  | -1.8991 | 13.6935 | 6.1438 | -6.1221 | 8.5991 | 8.1487 | 0.45041
-5.9021 | 8.6398 | 7.3421 |  | -1.6564 | 13.7219 | 6.0712 | -5.9021 | 8.6398 | 8.0763 | 0.56357
-5.682 | 8.6805 | 7.2762 |  | -1.4137 | 13.7492 | 5.9986 | -5.682 | 8.6805 | 8.0038 | 0.67668
-5.4619 | 8.721 | 7.2103 |  | -1.1709 | 13.7755 | 5.9259 | -5.4619 | 8.721 | 7.9313 | 0.78971
-5.2416 | 8.7615 | 7.1444 |  | -0.92805 | 13.8006 | 5.8532 | -5.2416 | 8.7615 | 7.8588 | 0.90266
-5.0213 | 8.8018 | 7.0784 |  | -0.68514 | 13.8246 | 5.7805 | -5.0213 | 8.8018 | 7.7862 | 1.0155
-4.8008 | 8.842 | 7.0124 |  | -0.44216 | 13.8474 | 5.7077 | -4.8008 | 8.842 | 7.7137 | 1.1283
-4.5802 | 8.882 | 6.9464 |  | -0.19912 | 13.8689 | 5.635 | -4.5802 | 8.882 | 7.641 | 1.241
-4.3596 | 8.9219 | 6.8803 |  | 0.043973 | 13.9087 | 5.5622 | -4.3596 | 8.9219 | 7.5684 | 1.3535
-4.1389 | 8.9617 | 6.8143 |  | 0.28713 | 14.0376 | 5.4894 | -4.1389 | 8.9617 | 7.4957 | 1.466
-3.918 | 9.0013 | 6.7482 |  | 0.53034 | 14.17 | 5.4166 | -3.918 | 9.0013 | 7.423 | 1.5783
-3.6971 | 9.0408 | 6.682 |  | 0.7736 | 14.306 | 5.3438 | -3.6971 | 9.0408 | 7.3502 | 1.6905
-3.4761 | 9.08 | 6.6159 |  | 1.0169 | 14.4456 | 5.271 | -3.4761 | 9.08 | 7.2775 | 1.8026
-3.255 | 9.1191 | 6.5497 |  | 1.2603 | 14.589 | 5.1982 | -3.255 | 9.1191 | 7.2047 | 1.9145
-3.0338 | 9.158 | 6.4835 |  | 1.5037 | 14.7364 | 5.1253 | -3.0338 | 9.158 | 7.1318 | 2.0262
-2.8125 | 9.1968 | 6.4173 |  | 1.7472 | 14.8878 | 5.0524 | -2.8125 | 9.1968 | 7.059 | 2.1378
-2.5911 | 9.2353 | 6.351 |  | 1.9907 | 15.0434 | 4.9795 | -2.5911 | 9.2353 | 6.9861 | 2.2492
-2.3697 | 9.2736 | 6.2847 |  | 2.2343 | 15.2032 | 4.9066 | -2.3697 | 9.2736 | 6.9132 | 2.3604
-2.1481 | 9.3116 | 6.2184 |  | 2.4779 | 15.3676 | 4.8337 | -2.1481 | 9.3116 | 6.8402 | 2.4714
-1.9265 | 9.3495 | 6.152 |  | 2.7215 | 15.5365 | 4.7608 | -1.9265 | 9.3495 | 6.7673 | 2.5822
-1.7048 | 9.3871 | 6.0857 |  | 2.9652 | 15.7101 | 4.6878 | -1.7048 | 9.3871 | 6.6943 | 2.6928
-1.483 | 9.4244 | 6.0193 |  | 3.209 | 15.8887 | 4.6149 | -1.483 | 9.4244 | 6.6212 | 2.8032
-1.2611 | 9.4615 | 5.9529 |  | 3.4527 | 16.0723 | 4.5419 | -1.2611 | 9.4615 | 6.5482 | 2.9133
-1.0392 | 9.4983 | 5.8865 |  | 3.6457 | 16.1499 | 4.4841 | -1.0392 | 9.4983 | 6.4751 | 3.0232
-0.81716 | 9.5348 | 5.82 |  | 3.8638 | 16.2858 | 4.4188 | -0.81716 | 9.5348 | 6.402 | 3.1329
-0.59506 | 9.5711 | 5.7535 |  | 4.0561 | 16.3682 | 4.3613 | -0.59506 | 9.5711 | 6.3289 | 3.2422
-0.37288 | 9.6071 | 5.687 |  | 4.2738 | 16.5107 | 4.2961 | -0.37288 | 9.6071 | 6.2557 | 3.3513
-0.15063 | 9.6427 | 5.6205 |  | 4.4912 | 16.6569 | 4.231 | -0.15063 | 9.6427 | 6.1825 | 3.4602
0.071694 | 9.7004 | 5.5539 |  | 4.6826 | 16.7474 | 4.1737 | 0.071694 | 9.7004 | 6.1093 | 3.591
0.30607 | 9.8043 | 5.4838 |  | 4.8996 | 16.8585 | 4.1088 | 0.30607 | 9.8043 | 6.0322 | 3.7722
0.51058 | 9.8481 | 5.4226 |  | 5.0903 | 16.8232 | 4.0517 | 0.51058 | 9.8481 | 5.9648 | 3.8833
0.73014 | 9.9246 | 5.3568 |  | 5.3068 | 16.8406 | 3.9869 | 0.73014 | 9.9246 | 5.8925 | 4.0321
0.93391 | 9.9708 | 5.2958 |  | 5.5231 | 16.8575 | 3.9222 | 0.93391 | 9.9708 | 5.8254 | 4.1454
1.153 | 10.0507 | 5.2303 |  | 5.7129 | 16.8203 | 3.8654 | 1.153 | 10.0507 | 5.7533 | 4.2974
1.3719 | 10.1326 | 5.1648 |  | 5.9287 | 16.8362 | 3.8008 | 1.3719 | 10.1326 | 5.6812 | 4.4513
1.5746 | 10.1829 | 5.1041 |  | 6.1177 | 16.7976 | 3.7442 | 1.5746 | 10.1829 | 5.6145 | 4.5684
1.7929 | 10.2683 | 5.0387 |  | 6.333 | 16.8125 | 3.6797 | 1.7929 | 10.2683 | 5.5426 | 4.7257
1.9949 | 10.3214 | 4.9783 |  | 6.5481 | 16.827 | 3.6154 | 1.9949 | 10.3214 | 5.4761 | 4.8453
2.2128 | 10.4106 | 4.913 |  | 6.7361 | 16.7864 | 3.5591 | 2.2128 | 10.4106 | 5.4044 | 5.0063
2.4305 | 10.5021 | 4.8479 |  | 6.9506 | 16.7999 | 3.4949 | 2.4305 | 10.5021 | 5.3327 | 5.1694
2.6313 | 10.5597 | 4.7878 |  | 7.138 | 16.758 | 3.4388 | 2.6313 | 10.5597 | 5.2665 | 5.2931
2.8485 | 10.6551 | 4.7228 |  | 7.352 | 16.7704 | 3.3747 | 2.8485 | 10.6551 | 5.195 | 5.4601
3.0486 | 10.7158 | 4.6629 |  | 7.5658 | 16.7824 | 3.3107 | 3.0486 | 10.7158 | 5.1291 | 5.5866
3.2653 | 10.7536 | 4.598 |  | 7.7521 | 16.7385 | 3.255 | 3.2653 | 10.7536 | 5.0578 | 5.6958
3.4817 | 10.771 | 4.5332 |  | 7.9653 | 16.7495 | 3.1911 | 3.4817 | 10.771 | 4.9865 | 5.7845
3.6807 | 10.7532 | 4.4736 |  | 8.1508 | 16.7042 | 3.1356 | 3.6807 | 10.7532 | 4.921 | 5.8322
3.8967 | 10.7699 | 4.409 |  | 8.3635 | 16.7141 | 3.0719 | 3.8967 | 10.7699 | 4.8499 | 5.9199
4.0949 | 10.7509 | 4.3497 |  | 8.576 | 16.7236 | 3.0083 | 4.0949 | 10.7509 | 4.7846 | 5.9662
4.3103 | 10.7667 | 4.2852 |  | 8.7883 | 16.7327 | 2.9448 | 4.3103 | 10.7667 | 4.7137 | 6.0529
4.5255 | 10.7821 | 4.2208 |  | 9.0003 | 16.7413 | 2.8813 | 4.5255 | 10.7821 | 4.6429 | 6.1393
4.7226 | 10.7614 | 4.1618 |  | 9.2121 | 16.7495 | 2.8179 | 4.7226 | 10.7614 | 4.578 | 6.1835
4.9373 | 10.7761 | 4.0975 |  | 9.4237 | 16.7572 | 2.7546 | 4.9373 | 10.7761 | 4.5073 | 6.2688
5.1336 | 10.7542 | 4.0388 |  | 9.6068 | 16.7074 | 2.6998 | 5.1336 | 10.7542 | 4.4426 | 6.3116
5.3477 | 10.768 | 3.9747 |  | 9.8461 | 16.7714 | 2.6282 | 5.3477 | 10.768 | 4.3721 | 6.3958
5.5616 | 10.7814 | 3.9106 |  | 10.057 | 16.7778 | 2.565 | 5.5616 | 10.7814 | 4.3017 | 6.4797
5.7753 | 10.7944 | 3.8467 |  | 10.2676 | 16.7838 | 2.502 | 5.7753 | 10.7944 | 4.2314 | 6.5631
5.9888 | 10.8072 | 3.7828 |  | 10.478 | 16.7893 | 2.439 | 5.9888 | 10.8072 | 4.1611 | 6.6461
6.202 | 10.8196 | 3.7189 |  | 10.6594 | 16.7364 | 2.3847 | 6.202 | 10.8196 | 4.0908 | 6.7287
6.4151 | 10.8316 | 3.6552 |  | 10.8981 | 16.7991 | 2.3133 | 6.4151 | 10.8316 | 4.0207 | 6.8109
6.6089 | 10.806 | 3.5972 |  | 11.1078 | 16.8033 | 2.2505 | 6.6089 | 10.806 | 3.9569 | 6.8491
6.8405 | 10.8546 | 3.5278 |  | 11.3172 | 16.8071 | 2.1878 | 6.8405 | 10.8546 | 3.8806 | 6.974
7.0529 | 10.8656 | 3.4643 |  | 11.5264 | 16.8104 | 2.1252 | 7.0529 | 10.8656 | 3.8107 | 7.0549
7.2651 | 10.8762 | 3.4007 |  | 11.7354 | 16.8132 | 2.0627 | 7.2651 | 10.8762 | 3.7408 | 7.1354
7.477 | 10.8865 | 3.3373 |  | 11.9441 | 16.8156 | 2.0002 | 7.477 | 10.8865 | 3.671 | 7.2155
7.6691 | 10.8583 | 3.2798 |  | 12.1525 | 16.8176 | 1.9378 | 7.6691 | 10.8583 | 3.6078 | 7.2505
7.9003 | 10.906 | 3.2106 |  | 12.3607 | 16.8191 | 1.8755 | 7.9003 | 10.906 | 3.5317 | 7.3743
8.1115 | 10.9152 | 3.1474 |  | 12.5687 | 16.8201 | 1.8132 | 8.1115 | 10.9152 | 3.4621 | 7.4531
8.3226 | 10.9241 | 3.0842 |  | 12.7764 | 16.8207 | 1.7511 | 8.3226 | 10.9241 | 3.3926 | 7.5314
8.5334 | 10.9326 | 3.0211 |  | 12.9838 | 16.8209 | 1.689 | 8.5334 | 10.9326 | 3.3232 | 7.6093
8.744 | 10.9407 | 2.9581 |  | 13.191 | 16.8205 | 1.6269 | 8.744 | 10.9407 | 3.2539 | 7.6868
8.9544 | 10.9485 | 2.8951 |  | 13.398 | 16.8198 | 1.565 | 8.9544 | 10.9485 | 3.1846 | 7.7639
9.1645 | 10.9559 | 2.8322 |  | 13.6046 | 16.8185 | 1.5031 | 9.1645 | 10.9559 | 3.1154 | 7.8404
9.3744 | 10.9629 | 2.7694 |  | 13.8111 | 16.8168 | 1.4413 | 9.3744 | 10.9629 | 3.0463 | 7.9166
9.5841 | 10.9696 | 2.7066 |  | 14.0172 | 16.8147 | 1.3796 | 9.5841 | 10.9696 | 2.9773 | 7.9923
9.7935 | 10.9759 | 2.6439 |  | 14.2232 | 16.8121 | 1.318 | 9.7935 | 10.9759 | 2.9083 | 8.0676
10.0027 | 10.9818 | 2.5813 |  | 14.4288 | 16.809 | 1.2564 | 10.0027 | 10.9818 | 2.8394 | 8.1424
10.2117 | 10.9874 | 2.5187 |  | 14.6342 | 16.8055 | 1.195 | 10.2117 | 10.9874 | 2.7706 | 8.2168
10.4204 | 10.9926 | 2.4563 |  | 14.8393 | 16.8014 | 1.1336 | 10.4204 | 10.9926 | 2.7019 | 8.2907
10.6289 | 10.9974 | 2.3939 |  | 15.0442 | 16.797 | 1.0855 | 10.6289 | 10.9974 | 2.6332 | 8.3642
10.8372 | 11.0019 | 2.3315 |  | 15.2488 | 16.7921 | 1.0855 | 10.8372 | 11.0019 | 2.5647 | 8.4372
11.0452 | 11.006 | 2.2692 |  | 15.4531 | 16.7867 | 1.0855 | 11.0452 | 11.006 | 2.4962 | 8.5098
11.253 | 11.0097 | 2.2071 |  | 15.6572 | 16.7808 | 1.0855 | 11.253 | 11.0097 | 2.4278 | 8.5819
11.4605 | 11.013 | 2.1449 |  | 15.861 | 16.7745 | 1.0855 | 11.4605 | 11.013 | 2.3594 | 8.6536
11.6678 | 11.016 | 2.0829 |  | 16.0645 | 16.7677 | 1.0855 | 11.6678 | 11.016 | 2.2912 | 8.7248
11.8749 | 11.0186 | 2.0209 |  | 16.2678 | 16.7604 | 1.0855 | 11.8749 | 11.0186 | 2.223 | 8.7956
12.0817 | 11.0208 | 1.959 |  | 16.4708 | 16.7527 | 1.0855 | 12.0817 | 11.0208 | 2.1549 | 8.8659
12.2883 | 11.0226 | 1.8972 |  | 16.6735 | 16.7445 | 1.0855 | 12.2883 | 11.0226 | 2.0869 | 8.9358
12.4946 | 11.0241 | 1.8354 |  | 16.8759 | 16.7358 | 1.0855 | 12.4946 | 11.0241 | 2.0189 | 9.0052
12.7007 | 11.0252 | 1.7737 |  | 17.0781 | 16.7267 | 1.0855 | 12.7007 | 11.0252 | 1.9511 | 9.0741
12.9065 | 11.0259 | 1.7121 |  | 17.28 | 16.7171 | 1.0855 | 12.9065 | 11.0259 | 1.8833 | 9.1426
13.1121 | 11.0262 | 1.6506 |  | 17.4817 | 16.7071 | 1.0855 | 13.1121 | 11.0262 | 1.8156 | 9.2106
13.3175 | 11.0262 | 1.5891 |  | 17.683 | 16.6965 | 1.0855 | 13.3175 | 11.0262 | 1.748 | 9.2782
13.5226 | 11.0257 | 1.5277 |  | 17.8841 | 16.6855 | 1.0855 | 13.5226 | 11.0257 | 1.6805 | 9.3453
13.7274 | 11.0249 | 1.4664 |  | 18.0849 | 16.6741 | 1.0855 | 13.7274 | 11.0249 | 1.613 | 9.4119
13.932 | 11.0237 | 1.4051 |  | 18.2854 | 16.6621 | 1.0855 | 13.932 | 11.0237 | 1.5456 | 9.4781
14.1364 | 11.0222 | 1.344 |  | 18.4857 | 16.6497 | 1.0855 | 14.1364 | 11.0222 | 1.4784 | 9.5438
14.3405 | 11.0202 | 1.2829 |  | 18.6857 | 16.6368 | 1.0855 | 14.3405 | 11.0202 | 1.4112 | 9.609
14.5444 | 11.0179 | 1.2218 |  | 18.8854 | 16.6235 | 1.0855 | 14.5444 | 11.0179 | 1.344 | 9.6738
14.748 | 11.0151 | 1.1609 |  | 19.0848 | 16.6097 | 1.0855 | 14.748 | 11.0151 | 1.277 | 9.7381
14.9513 | 11.012 | 1.1 |  | 19.3174 | 16.6609 | 1.0855 | 14.9513 | 11.012 | 1.21 | 9.802
15.1544 | 11.0086 | 1.0855 |  | 19.5499 | 16.7121 | 1.0855 | 15.1544 | 11.0086 | 1.194 | 9.8145
15.3573 | 11.0047 | 1.0855 |  | 19.7487 | 16.6972 | 1.0855 | 15.3573 | 11.0047 | 1.194 | 9.8107
15.5599 | 11.0004 | 1.0855 |  | 19.981 | 16.748 | 1.0855 | 15.5599 | 11.0004 | 1.194 | 9.8064
15.7623 | 10.9958 | 1.0855 |  | 20.2132 | 16.7986 | 1.0855 | 15.7623 | 10.9958 | 1.194 | 9.8018
15.9644 | 10.9908 | 1.0855 |  | 20.4114 | 16.7827 | 1.0855 | 15.9644 | 10.9908 | 1.194 | 9.7968
16.1662 | 10.9854 | 1.0855 |  | 20.6434 | 16.8329 | 1.0855 | 16.1662 | 10.9854 | 1.194 | 9.7914
16.3924 | 11.0243 | 1.0855 |  | 20.8753 | 16.883 | 1.0855 | 16.3924 | 11.0243 | 1.194 | 9.8303
16.6185 | 11.0632 | 1.0855 |  | 21.0729 | 16.866 | 1.0855 | 16.6185 | 11.0632 | 1.194 | 9.8692
16.8198 | 11.0569 | 1.0855 |  | 21.3045 | 16.9156 | 1.0855 | 16.8198 | 11.0569 | 1.194 | 9.8629
17.0458 | 11.0955 | 1.0855 |  | 21.5361 | 16.9652 | 1.0855 | 17.0458 | 11.0955 | 1.194 | 9.9015
17.2717 | 11.134 | 1.0855 |  | 21.733 | 16.947 | 1.0855 | 17.2717 | 11.134 | 1.194 | 9.9399
17.4725 | 11.1268 | 1.0855 |  | 21.9644 | 16.9962 | 1.0855 | 17.4725 | 11.1268 | 1.194 | 9.9328
17.6983 | 11.1649 | 1.0855 |  | 22.1957 | 17.0452 | 1.0855 | 17.6983 | 11.1649 | 1.194 | 9.9709
17.924 | 11.203 | 1.0855 |  | 22.3919 | 17.0259 | 1.0855 | 17.924 | 11.203 | 1.194 | 10.009
18.1242 | 11.1949 | 1.0855 |  | 22.623 | 17.0745 | 1.0855 | 18.1242 | 11.1949 | 1.194 | 10.0009
18.3498 | 11.2327 | 1.0855 |  | 22.8539 | 17.1229 | 1.0855 | 18.3498 | 11.2327 | 1.194 | 10.0386
18.5753 | 11.2703 | 1.0855 |  | 23.0495 | 17.1025 | 1.0855 | 18.5753 | 11.2703 | 1.194 | 10.0763
18.775 | 11.2613 | 1.0855 |  | 23.2802 | 17.1505 | 1.0855 | 18.775 | 11.2613 | 1.194 | 10.0673
19.0003 | 11.2986 | 1.0855 |  | 23.5108 | 17.1983 | 1.0855 | 19.0003 | 11.2986 | 1.194 | 10.1046
19.2256 | 11.3358 | 1.0855 |  | 23.7057 | 17.1768 | 1.0855 | 19.2256 | 11.3358 | 1.194 | 10.1418
19.4247 | 11.3259 | 1.0855 |  | 23.936 | 17.2242 | 1.0855 | 19.4247 | 11.3259 | 1.194 | 10.1319
19.6498 | 11.3628 | 1.0855 |  | 24.1663 | 17.2714 | 1.0855 | 19.6498 | 11.3628 | 1.194 | 10.1687
19.8749 | 11.3995 | 1.0855 |  | 24.3606 | 17.2487 | 1.0855 | 19.8749 | 11.3995 | 1.194 | 10.2055
| -22 | -10 | 2
EU08L | k | m | w |  | angepasst
35 | 4.94 | 5.66 | 6.49 |  | 5.48
45 | 4.52 | 5.07 | 5.79 |  | 4.9325
55 | 4.1 | 4.48 | 5.09 |  | 4.385
65 | 3.68 | 3.89 | 4.39 |  | 3.8375
EU13L | k | m | w |  | angepasst
35 | 5.1 | 5.68 | 6.5 |  | 5.535
45 | 4.595 | 5.085 | 5.78 |  | 4.9625
55 | 4.09 | 4.49 | 5.06 |  | 4.39
65 | 3.585 | 3.895 | 4.34 |  | 3.8175
SCOP tat
EU08L | 4.9325
EU13L | 4.9625
COP A10W50 | 4.5 | ca.
Aufheizfaktor | 1.1
11.3887
11.425
11.4613
11.4496
11.4855
11.5212
11.5086

## Temperaturstunden profile (hidden)
Leistung % | Tluft | h warm | h mittel | h kalt | Wärme warm | Wärme mittel | wärme kalt | SummeWärme warm | SummeWärme mittel | Summewärme kalt | SummeWärme warm | SummeWärme mittel | Summewärme kalt | Wärme warm | Wärme mittel | wärme kalt | Leistung warm | Leistung mittel | Leistung kalt | Wärmebedarf warm | WB mittel | WB kalt
100 | -22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.015513 | 0 | 0 | 0.00040572 | 0 | 0 | 0.00015513 | 0 | 0 | 5.8562 | 0 | 0 | 5.8562 | 0 | 0 | 9.4667
97.3684 | -21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.090631 | 0 | 0 | 0.002776 | 0 | 0 | 0.0010859 | 0 | 0 | 34.2128 | 0 | 0 | 5.7021 | 0 | 0 | 55.3053
94.7368 | -20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.19106 | 0 | 0 | 0.0077727 | 0 | 0 | 0.0031027 | 0 | 0 | 72.1242 | 0 | 0 | 5.548 | 0 | 0 | 116.5895
92.1053 | -19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.24291 | 0 | 0 | 0.014125 | 0 | 0 | 0.00574 | 0 | 0 | 91.6964 | 0 | 0 | 5.3939 | 0 | 0 | 148.228
89.4737 | -18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.26373 | 0 | 0 | 0.021023 | 0 | 0 | 0.0086876 | 0 | 0 | 99.5561 | 0 | 0 | 5.2398 | 0 | 0 | 160.9333
86.8421 | -17 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.35028 | 0 | 0 | 0.030183 | 0 | 0 | 0.012721 | 0 | 0 | 132.2277 | 0 | 0 | 5.0857 | 0 | 0 | 213.7473
84.2105 | -16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.5095 | 0 | 0 | 0.043508 | 0 | 0 | 0.018771 | 0 | 0 | 192.3312 | 0 | 0 | 4.9316 | 0 | 0 | 310.9052
81.5789 | -15 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.51889 | 0 | 0 | 0.057078 | 0 | 0 | 0.025132 | 0 | 0 | 195.8758 | 0 | 0 | 4.7775 | 0 | 0 | 316.635
78.9474 | -14 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.42866 | 0 | 0 | 0.068289 | 0 | 0 | 0.030562 | 0 | 0 | 161.8171 | 0 | 0 | 4.6233 | 0 | 0 | 261.5789
76.3158 | -13 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.61564 | 0 | 0 | 0.084389 | 0 | 0 | 0.038629 | 0 | 0 | 232.4002 | 0 | 0 | 4.4692 | 0 | 0 | 375.6771
73.6842 | -12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.42295 | 0 | 0 | 0.095451 | 0 | 0 | 0.044369 | 0 | 0 | 159.6596 | 0 | 0 | 4.3151 | 0 | 0 | 258.0912
71.0526 | -11 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.45193 | 0 | 0 | 0.10727 | 0 | 0 | 0.050729 | 0 | 0 | 170.6015 | 0 | 0 | 4.161 | 0 | 0 | 275.7789
68.4211 | -10 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0.013935 | 0.45642 | 0 | 0.00048412 | 0.11921 | 0 | 0.00020367 | 0.0574 | 0 | 6.9879 | 172.2967 | 0 | 6.9879 | 4.0069 | 0 | 9.4667 | 278.5192
65.7895 | -9 | 0 | 25 | 54 | 0 | 0.33498 | 0.55114 | 0 | 0.012122 | 0.13362 | 0 | 0.0052953 | 0.065777 | 0 | 167.9775 | 208.0506 | 0 | 6.7191 | 3.8528 | 0 | 227.5641 | 336.3157
63.1579 | -8 | 0 | 23 | 90 | 0 | 0.29585 | 0.88182 | 0 | 0.0224 | 0.15668 | 0 | 0.0099796 | 0.079739 | 0 | 148.3578 | 332.881 | 0 | 6.4503 | 3.6987 | 0 | 200.9846 | 538.1052
60.5263 | -7 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0.29585 | 1.1737 | 0 | 0.032678 | 0.18738 | 0 | 0.014868 | 0.099131 | 0 | 148.3578 | 443.0707 | 0 | 6.1816 | 3.5446 | 0 | 200.9846 | 716.2279
57.8947 | -6 | 0 | 27 | 169 | 0 | 0.31836 | 1.5179 | 0 | 0.043738 | 0.22707 | 0 | 0.020367 | 0.12535 | 0 | 159.6458 | 572.9867 | 0 | 5.9128 | 3.3905 | 0 | 216.2769 | 926.2384
55.2632 | -5 | 0 | 68 | 195 | 0 | 0.76536 | 1.6718 | 0 | 0.070327 | 0.2708 | 0 | 0.034216 | 0.1556 | 0 | 383.7951 | 631.0868 | 0 | 5.644 | 3.2363 | 0 | 519.9384 | 1020.1577
52.6316 | -4 | 0 | 91 | 278 | 0 | 0.97545 | 2.2699 | 0 | 0.10422 | 0.33016 | 0 | 0.052749 | 0.19873 | 0 | 489.1506 | 856.8602 | 0 | 5.3753 | 3.0822 | 0 | 662.6666 | 1385.1226
50 | -3 | 0 | 89 | 306 | 0 | 0.90631 | 2.3736 | 0 | 0.1357 | 0.39223 | 0 | 0.070876 | 0.2462 | 0 | 454.48 | 896.0046 | 0 | 5.1065 | 2.9281 | 0 | 615.6973 | 1448.3997
47.3684 | -2 | 0 | 165 | 454 | 0 | 1.5918 | 3.3362 | 0 | 0.191 | 0.47948 | 0 | 0.10448 | 0.31663 | 0 | 798.2292 | 1259.3996 | 0 | 4.8378 | 2.774 | 0 | 1081.3844 | 2035.8312
44.7368 | -1 | 0 | 173 | 385 | 0 | 1.5763 | 2.672 | 0 | 0.24576 | 0.54936 | 0 | 0.13971 | 0.37636 | 0 | 790.4351 | 1008.6601 | 0 | 4.569 | 2.6199 | 0 | 1070.8255 | 1630.5085
42.1053 | 0 | 0 | 240 | 490 | 0 | 2.0581 | 3.2007 | 0 | 0.31726 | 0.63307 | 0 | 0.18859 | 0.45237 | 0 | 1032.0539 | 1208.2346 | 0 | 4.3002 | 2.4658 | 0 | 1398.1536 | 1953.1225
39.4737 | 1 | 0 | 280 | 533 | 0 | 2.251 | 3.264 | 0 | 0.39547 | 0.71843 | 0 | 0.24562 | 0.53506 | 0 | 1128.809 | 1232.1219 | 0 | 4.0315 | 2.3117 | 0 | 1529.2305 | 1991.7365
36.8421 | 2 | 3 | 320 | 380 | 0.030787 | 2.4011 | 2.1719 | 0.0022459 | 0.47889 | 0.77523 | 0.00083565 | 0.31079 | 0.59401 | 32.4174 | 1204.0629 | 819.8735 | 10.8058 | 3.7627 | 2.1576 | 28.4 | 1631.1792 | 1325.3331
34.2105 | 3 | 22 | 357 | 228 | 0.20965 | 2.4874 | 1.2101 | 0.017539 | 0.5653 | 0.80688 | 0.0069638 | 0.3835 | 0.62938 | 220.7472 | 1247.334 | 456.7866 | 10.034 | 3.4939 | 2.0035 | 193.3904 | 1689.7997 | 738.3999
31.5789 | 4 | 63 | 356 | 261 | 0.55417 | 2.2896 | 1.2786 | 0.057965 | 0.64484 | 0.84032 | 0.024513 | 0.45601 | 0.66987 | 583.5136 | 1148.16 | 482.6774 | 9.2621 | 3.2252 | 1.8493 | 511.1999 | 1555.4459 | 780.2525
28.9474 | 5 | 63 | 303 | 279 | 0.50799 | 1.7864 | 1.2529 | 0.095022 | 0.7069 | 0.87308 | 0.042061 | 0.51772 | 0.71316 | 534.8874 | 895.7906 | 472.9684 | 8.4903 | 2.9564 | 1.6952 | 468.5999 | 1213.5536 | 764.5578
26.3158 | 6 | 175 | 330 | 229 | 1.2828 | 1.7687 | 0.93489 | 0.1886 | 0.76835 | 0.89753 | 0.090808 | 0.58493 | 0.74868 | 1350.7258 | 886.9214 | 352.9155 | 7.7184 | 2.6876 | 1.5411 | 1183.3331 | 1201.5383 | 570.4911
23.6842 | 7 | 162 | 326 | 269 | 1.0688 | 1.5725 | 0.98837 | 0.26656 | 0.82298 | 0.92338 | 0.13593 | 0.65132 | 0.79041 | 1125.3476 | 788.5537 | 373.1041 | 6.9466 | 2.4189 | 1.387 | 985.8855 | 1068.2767 | 603.1262
21.0526 | 8 | 259 | 348 | 233 | 1.5188 | 1.4921 | 0.76098 | 0.37736 | 0.87482 | 0.94328 | 0.20808 | 0.7222 | 0.82656 | 1599.2594 | 748.2391 | 287.2639 | 6.1747 | 2.1501 | 1.2329 | 1401.0664 | 1013.6614 | 464.3648
18.4211 | 9 | 360 | 335 | 230 | 1.8472 | 1.2568 | 0.65728 | 0.51211 | 0.91848 | 0.96047 | 0.30836 | 0.79043 | 0.86224 | 1945.0452 | 630.2517 | 248.1196 | 5.4029 | 1.8813 | 1.0788 | 1703.9997 | 853.8204 | 401.0876
15.7895 | 10 | 428 | 315 | 243 | 1.8824 | 1.013 | 0.59523 | 0.64943 | 0.95367 | 0.97604 | 0.42758 | 0.85458 | 0.89994 | 1982.0937 | 507.9641 | 224.6946 | 4.6311 | 1.6126 | 0.92467 | 1736.4568 | 688.1537 | 363.221
13.1579 | 11 | 430 | 215 | 191 | 1.576 | 0.57616 | 0.38988 | 0.7644 | 0.97369 | 0.98624 | 0.54735 | 0.89837 | 0.92957 | 1659.4631 | 288.9214 | 147.1765 | 3.8592 | 1.3438 | 0.77056 | 1453.8093 | 391.4102 | 237.9122
10.5263 | 12 | 503 | 169 | 146 | 1.4749 | 0.36231 | 0.23842 | 0.87199 | 0.98628 | 0.99247 | 0.68747 | 0.93279 | 0.95222 | 1552.9488 | 181.6845 | 90.0011 | 3.0874 | 1.0751 | 0.61645 | 1360.495 | 246.1333 | 145.4877
7.8947 | 13 | 444 | 151 | 150 | 0.9764 | 0.24279 | 0.18371 | 0.94321 | 0.99471 | 0.99728 | 0.81114 | 0.96354 | 0.97549 | 1028.0953 | 121.7501 | 69.3502 | 2.3155 | 0.80629 | 0.46233 | 900.6856 | 164.9384 | 112.1052
5.2632 | 14 | 384 | 105 | 97 | 0.56297 | 0.11255 | 0.0792 | 0.98428 | 0.99862 | 0.99935 | 0.91811 | 0.98493 | 0.99054 | 592.7757 | 56.4405 | 29.8976 | 1.5437 | 0.53753 | 0.30822 | 519.3142 | 76.4615 | 48.3298
2.6316 | 15 | 294 | 74 | 61 | 0.21551 | 0.039661 | 0.024903 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 226.9219 | 19.8885 | 9.4008 | 0.77184 | 0.26876 | 0.15411 | 198.8 | 26.9436 | 15.1965
|  | 3590 | 4910 | 6446 | 13.7084 | 28.7844 | 38.2371 | [6 empty] | 14434.242 | 14434.242 | 14434.242 | 10.8058 | 6.9879 | 5.8562 | 12645.4359 | 19554.4889 | 23333.0872
[10 empty] | Verbrauch - Leistung | [10 empty] | WB
[9 empty] | -22 | 5.8562 | [9 empty] | -22 | 23333.0872
[9 empty] | -10 | 6.9879 | [9 empty] | -10 | 19554.4889
Energieverbrauch |  | 18000 | kWh | [5 empty] | 2 | 10.8058 | [9 empty] | 2 | 12645.4359
Warmwasseranteil |  | 3565.758
Heizenergieverbrauch |  | 14434.242 | kWh
|  |  |  | 168 | 1003 |  |  |  | k | d | [9 empty] | k | d
Normaußentemp |  | -13 | °C | [5 empty] | 0.094302 | 7.9309 | [9 empty] | -314.8832 | 16405.657
Tiefsttemp Jahresmittel |  | -13 | °C | [5 empty] | 0.31816 | 10.1695 | [9 empty] | -575.7544 | 13796.9447
Heizleistung mittleres Jahr |  | 6.705 | kW | [8 empty] | WB mittleres Jahr |  | 16399.3108 | kWh
Heizlast |  | 8.3812 | kW | [8 empty] | WB |  | 16399.3108 | kWh
Aufheizfaktor und Reserve |  | 1.25
Bivalenzdiff | 6 | K
Stundensumme | 168 | h
Öl | 1794.1176
Erdgas | 1300
Peletts | 1158.8235