## Radiatoren (A)
Hydraulischer Abgleich in bestehenden Gebäuden
Ermittlung der Volumenströme für den statischen Strangabgleich von Heizungsanlagen mit Raumheizkörpern anhand der Heizlast oder des Wärmebedarfs bzw. der Wärmeleistung der vorhandenen Heizkörper sowie der Temperaturdifferenz des Heizsystems.
A) | Ermittlung über die Heizlast: Die spezifische Gebäudeheizlast [W/m²] wird durch eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 oder eine überschlägige Berechnungsmethode ermittelt. Für eine grobe Abschätzung der Heizlast für bestehende Gebäude können die Kennwerte aus der nebenstehenden Tabelle herangezogen werden. Die Anwendung dieser Kennwerte ersetzt jedoch nicht eine genaue Berechnung der Heizlast. | [16 empty] | Erfahrungswerte für die spezifische Heizlast bestehender Gebäude zur Abschätzung der Heizlast
[18 empty] | Baujahr |  |  |  | spezifische Heizlast
B) | Ermittlung über den Raumwärmebedarf bzw. die Heizkörper-Wärmeleistung: Der Wärmebedarf je Raum wird einer zugrundeliegenden Wärmebedarfsberechnung entnommen. Stehen diese Daten nicht zur Verfügung, können mit diesem Formblatt die vorhandenen Heizkörper aufgenommen werden. Mit diesen Daten kann die Wärmeleistung der Heizkörper anhand von Herstellerunterlagen bestimmt werden. | [16 empty] | bis 1970, ungedämmt |  |  |  | 120…180 W/m²
[18 empty] | 1977 bis 1984 |  |  |  | 70…100 W/m²
[18 empty] | 1985 bis 1995 |  |  |  | 50…70 W/m²
[18 empty] | Neubau, EnEV |  |  |  | 40…50 W/m²
[18 empty] | Neubau, KfW 40/60 |  |  |  | 20…30 W/m²
| Hinweis zur Anwendung: Wählen Sie am unteren Bildschirmrand die Registerkarte mit der gewünschten Anwendung. Mit der TAB-Taste können Sie zwischen den blau hinterlegten Auswahl- und Eingabefeldern navigieren. Drücken Sie nach Auswahl oder Eingabe die TAB-Taste. | [16 empty] | Passivhaus |  |  |  | 10…15 W/m²
[18 empty] | Auswahl: |  | 60 |  | W/m²
Summe Raumflächen
1 |  |  | Verteiler: |  | 67 |  |  | m² |  | Raumgröße: | 21 | m² |  |  | Raumgröße: | 12 | m² |  | Raumgröße: | 16 | m² |  | Raumgröße: | 11 | m² | Raumgröße: | 7 | m² | Raumgröße: |  | m² | Raumgröße: |  | m²
[10 empty] | Baulänge: |  | mm |  |  | Baulänge: |  | mm |  | Baulänge: |  | mm |  | Baulänge: |  | mm | Baulänge: |  | mm | Baulänge: |  | mm | Baulänge: |  | mm
[10 empty] | Bauhöhe: |  | mm |  |  | Bauhöhe: |  | mm |  | Bauhöhe: |  | mm |  | Bauhöhe: |  | mm | Bauhöhe: |  | mm | Bauhöhe: |  | mm | Bauhöhe: |  | mm
[10 empty] | Bautiefe: |  | mm |  |  | Bautiefe: |  | mm |  | Bautiefe: |  | mm |  | Bautiefe: |  | mm | Bautiefe: |  | mm | Bautiefe: |  | mm | Bautiefe: |  | mm
[10 empty] | Wärmeleistung: |  | W |  |  | Wärmeleistung: |  | W |  | Wärmeleistung: |  | W |  | Wärmeleistung: |  | W | Wärmeleistung: |  | W | Wärmeleistung: |  | W | Wärmeleistung: |  | W
[10 empty] | Heizkörper |  |  |  |  | Heizkörper |  |  |  | Heizkörper |  |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper
Summe Raumflächen
1 |  |  | Verteiler: |  | 119 |  |  | m² |  | Raumgröße: | 36 | m² |  |  | Raumgröße: | 24 | m² |  | Raumgröße: | 14 | m² |  | Raumgröße: | 9 | m² | Raumgröße: | 10 | m² | Raumgröße: | 18 | m² | Raumgröße: | 8 | m²
[10 empty] | Baulänge: |  | mm |  |  | Baulänge: |  | mm |  | Baulänge: |  | mm |  | Baulänge: |  | mm | Baulänge: |  | mm | Baulänge: |  | mm | Baulänge: |  | mm
[10 empty] | Bauhöhe: |  | mm |  |  | Bauhöhe: |  | mm |  | Bauhöhe: |  | mm |  | Bauhöhe: |  | mm | Bauhöhe: |  | mm | Bauhöhe: |  | mm | Bauhöhe: |  | mm
[10 empty] | Bautiefe: |  | mm |  |  | Bautiefe: |  | mm |  | Bautiefe: |  | mm |  | Bautiefe: |  | mm | Bautiefe: |  | mm | Bautiefe: |  | mm | Bautiefe: |  | mm
[10 empty] | Wärmeleistung: |  | W |  |  | Wärmeleistung: |  | W |  | Wärmeleistung: |  | W |  | Wärmeleistung: |  | W | Wärmeleistung: |  | W | Wärmeleistung: |  | W | Wärmeleistung: |  | W
[10 empty] | Heizkörper |  |  |  |  | Heizkörper |  |  |  | Heizkörper |  |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper
|  | Vorlauftemperatur TVL | [7 empty] | 80 | °C |  |  |  | 20 | K |  |  | Auswahl Abgleichventil
TacoSetter Bypass 100
[10 empty] | 60 | °C
|  | Rücklauftemperatur TRL | [12 empty] | Temperaturdifferenz DT |  |  |  | Dimension | Messbereich |  | l/min
[19 empty] | DN 15 |  | 2-8 l/min | 7.9966
| Berechnung der Volumenströme für den Strangabgleich: | [17 empty] | DN 20 |  | 4-15 l/min | 7.9966
[19 empty] | DN 20 |  | 8-30 l/min | 7.9966
A) |  | Heizlast Q [W] = spezifische Heizlast [W/m²] x Summe aller Raumflächen | [16 empty] | DN 25 |  | 6-20 l/min | 7.9966
[19 empty] | DN 25 |  | 10-40 l/min | 7.9966
|  |  | 60 |  |  |  | W/m² x |  |  | 186 |  | m² | = | 11160 |  | W |  |  | DN 32 |  | 20-70 l/min | 7.9966
[19 empty] | DN 40 |  | 30-120 l/min | 7.9966
B) |  | Heizlast Q [W] = Summe Wärmeleistung Strang | [16 empty] | DN 50 |  | 50-200 l/min | 7.9966
TacoSetter Bypass Flansch
Volumenstrom im Strang:
|  | . |  |  |  | . | [12 empty] | Dimension | Messbereich |  | l/min
|  | V | = |  |  | Q |  |  | = | 11160 |  | W |  | = | 7.9966 |  | l |  | DN 65 |  | 60-325 l/min | 7.9966
|  |  |  | c x (TVL-TRL) | [5 empty] | c x | 20 | K |  |  |  |  | min |  | DN 80 |  | 75-450 l/min | 7.9966
[19 empty] | DN 100 |  | 100-650 l/min | 7.9966
|  | c = | Konstante für die spezifische Wärmekapazität von Wasser (1,163 Wh / l x K)
Die Formel enthält die Umrechnung der Einheit [l/h] in [l/min]
Anzahl Stockwerke | [8 empty] | Heizlast
1 | [8 empty] | 10
2 | [8 empty] | 15
3 | [8 empty] | 20
4 | [8 empty] | 25
5 | [8 empty] | 30
6 | [8 empty] | 35
7 | [8 empty] | 40
8 | [8 empty] | 45
9 | [8 empty] | 50
10 | [8 empty] | 60
11 | [8 empty] | 70
12 | [8 empty] | 80
13 | [8 empty] | 90
14 | [8 empty] | 100
15 | [8 empty] | 110
16 | [8 empty] | 120
17 | [8 empty] | 130
18 | [8 empty] | 140
19 | [8 empty] | 150
20 | [8 empty] | 160
21 | [8 empty] | 170
22 | [8 empty] | 180
23 | [8 empty] | 190
24 | [8 empty] | 200
25 | [8 empty] | 210
26 | [8 empty] | 220
27 | [8 empty] | 230
28 | [8 empty] | 240
29 | [8 empty] | 250
30 | [8 empty] | 300

## Radiatoren (B)
Hydraulischer Abgleich in bestehenden Gebäuden
Ermittlung der Volumenströme für den statischen Strangabgleich von Heizungsanlagen mit Raumheizkörpern anhand der Heizlast oder des Wärmebedarfs bzw. der Wärmeleistung der vorhandenen Heizkörper sowie der Temperaturdifferenz des Heizsystems.
A) | Ermittlung über die Heizlast: Die spezifische Gebäudeheizlast [W/m²] wird durch eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 oder eine überschlägige Berechnungsmethode ermittelt. Für eine grobe Abschätzung der Heizlast für bestehende Gebäude können die Kennwerte aus der nebenstehenden Tabelle herangezogen werden. Die Anwendung dieser Kennwerte ersetzt jedoch nicht eine genaue Berechnung der Heizlast.
B) | Ermittlung über den Raumwärmebedarf bzw. die Heizkörper-Wärmeleistung: Der Wärmebedarf je Raum wird einer zugrundeliegenden Wärmebedarfsberechnung entnommen. Stehen diese Daten nicht zur Verfügung, können mit diesem Formblatt die vorhandenen Heizkörper aufgenommen werden. Mit diesen Daten kann die Wärmeleistung der Heizkörper anhand von Herstellerunterlagen bestimmt werden.
Hinweis zur Anwendung: Wählen Sie am unteren Bildschirmrand die Registerkarte mit der gewünschten Anwendung. Mit der TAB-Taste können Sie zwischen den blau hinterlegten Auswahl- und Eingabefeldern navigieren. Drücken Sie nach Auswahl oder Eingabe die TAB-Taste.
Summe Wärmeleistung
1 |  |  | Verteiler: |  | 2900 |  | W
[9 empty] | 1200 |  |  |  |  | 900 |  |  | 800
[8 empty] | Baulänge: |  | mm |  |  | Baulänge: |  | mm | Baulänge: |  | mm |  | Baulänge: | mm | Baulänge: | mm | Baulänge: | mm | Baulänge: | mm
[9 empty] | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  | 600
[8 empty] | Bauhöhe: |  | mm |  |  | Bauhöhe: |  | mm | Bauhöhe: |  | mm |  | Bauhöhe: | mm | Bauhöhe: | mm | Bauhöhe: | mm | Bauhöhe: | mm
[9 empty] | 115 |  |  |  |  | 115 |  |  | 115
[8 empty] | Bautiefe: |  | mm |  |  | Bautiefe: |  | mm | Bautiefe: |  | mm |  | Bautiefe: | mm | Bautiefe: | mm | Bautiefe: | mm | Bautiefe: | mm
[9 empty] | 1250 |  |  |  |  | 850 |  |  | 800
[8 empty] | Wärmeleistung: |  | W |  |  | Wärmeleistung: |  | W | Wärmeleistung: |  | W |  | Wärmeleistung: | W | Wärmeleistung: | W | Wärmeleistung: | W | Wärmeleistung: | W
[8 empty] | Anzahl der Heizkörper: |  | 1 |  |  | Anzahl der Heizkörper: |  | 1 | Anzahl der Heizkörper: |  | 1 |  | Anzahl der Heizkörper: | 1 | Anzahl der Heizkörper: | 1 | Anzahl der Heizkörper: | 1 | Anzahl der Heizkörper: | 1
Summe Wärmeleistung
1 |  |  | Verteiler: |  | 3700 |  | W
[9 empty] | 1200 |  |  |  |  | 900 |  |  | 1400
[8 empty] | Baulänge: |  | mm |  |  | Baulänge: |  | mm | Baulänge: |  | mm |  | Baulänge: | mm | Baulänge: | mm | Baulänge: | mm | Baulänge: | mm
[9 empty] | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  | 600
[8 empty] | Bauhöhe: |  | mm |  |  | Bauhöhe: |  | mm | Bauhöhe: |  | mm |  | Bauhöhe: | mm | Bauhöhe: | mm | Bauhöhe: | mm | Bauhöhe: | mm
[9 empty] | 115 |  |  |  |  | 115 |  |  | 115
[8 empty] | Bautiefe: |  | mm |  |  | Bautiefe: |  | mm | Bautiefe: |  | mm |  | Bautiefe: | mm | Bautiefe: | mm | Bautiefe: | mm | Bautiefe: | mm
[9 empty] | 1250 |  |  |  |  | 850 |  |  | 1600
[8 empty] | Wärmeleistung: |  | W |  |  | Wärmeleistung: |  | W | Wärmeleistung: |  | W |  | Wärmeleistung: | W | Wärmeleistung: | W | Wärmeleistung: | W | Wärmeleistung: | W
[8 empty] | Anzahl der Heizkörper: |  | 1 |  |  | Anzahl der Heizkörper: |  | 1 | Anzahl der Heizkörper: |  | 1 |  | Anzahl der Heizkörper: | 1 | Anzahl der Heizkörper: | 1 | Anzahl der Heizkörper: | 1 | Anzahl der Heizkörper: | 1
[9 empty] | 70 | °C | Temperaturdifferenz DT Vorlauftemperatur TVL |  |  | 20 | K | Auswahl Abgleichventil
Summe Wärmeleistung
TacoSetter Bypass 100
|  |  | Strang: |  | 6600 |  | W |  | 50 | °C | Rücklauftemperatur TRL
[16 empty] | Dimension | Messbereich |  | l/min
[16 empty] | DN 15 |  | 2-8 l/min | 4.7291
| Berechnung der Volumenströme für den Strangabgleich: | [14 empty] | DN 20 |  | 4-15 l/min | 4.7291
[16 empty] | DN 20 |  | 8-30 l/min | 4.7291
A) |  | Heizlast Q [W] = spezifische Heizlast [W/m²] x Summe aller Raumflächen | [13 empty] | DN 25 |  | 6-20 l/min | 4.7291
[16 empty] | DN 25 |  | 10-40 l/min | 4.7291
[16 empty] | DN 32 |  | 20-70 l/min | 4.7291
B) |  | Heizlast Q [W] = Summe Wärmeleistung Strang | [13 empty] | DN 40 |  | 30-120 l/min | 4.7291
[16 empty] | DN 50 |  | 50-200 l/min | 4.7291
|  | Volumenstrom im Strang: | [13 empty] | TacoSetter Bypass Flansch
|  | . |  |  |  | .
|  | V | = |  |  | Q | = | 6600 |  | W |  | = | 4.7291 |  | l | Dimension | Messbereich |  | l/min
|  |  |  | c x (TVL-TRL) |  |  |  | c x | 20 | K |  |  |  |  | min | DN 65 |  | 60-325 l/min | 4.7291
[16 empty] | DN 80 |  | 75-450 l/min | 4.7291
[16 empty] | DN 100 |  | 100-650 l/min | 4.7291
|  | c = | Konstante für die spezifische Wärmekapazität von Wasser (1,163 Wh / l x K)
Die Formel enthält die Umrechnung der Einheit [l/h] in [l/min]
Anzahl Stockwerke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Fußbodenheizung (A)
Hydraulischer Abgleich in bestehenden Gebäuden
| Ermittlung der Volumenströme für den statischen Strangabgleich von Heizungsanlagen mit Raumheizkörpern anhand der Heizlast oder des Wärmebedarfs bzw. der Wärmeleistung der vorhandenen Heizkörper sowie der Temperaturdifferenz des Heizsystems. | [14 empty] | Drücken Sie nach Auswahl oder Eingabe jeweils die TAB-Taste.
A) | Ermittlung über die Heizlast: Die spezifische Gebäudeheizlast [W/m²] wird durch eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 oder eine überschlägige Berechnungsmethode ermittelt. Für eine grobe Abschätzung der Heizlast für bestehende Gebäude können die Kennwerte aus der nebenstehenden Tabelle herangezogen werden. Die Anwendung dieser Kennwerte ersetzt jedoch nicht eine genaue Berechnung der Heizlast. | [14 empty] | Erfahrungswerte für die spezifische Heizlast bestehender Gebäude zur Abschätzung der Heizlast
[16 empty] | Baujahr |  |  |  | spezifische Heizlast
B) | Ermittlung über den Raumwärmebedarf bzw. die Heizkörper-Wärmeleistung: Der Wärmebedarf je Raum wird einer zugrundeliegenden Wärmebedarfsberechnung entnommen. Stehen diese Daten nicht zur Verfügung, können mit diesem Formblatt die vorhandenen Heizkörper aufgenommen werden. Mit diesen Daten kann die Wärmeleistung der Heizkörper anhand von Herstellerunterlagen bestimmt werden. | [14 empty] | bis 1970, ungedämmt |  |  |  | 120…180 W/m²
[16 empty] | 1977 bis 1984 |  |  |  | 70…100 W/m²
[16 empty] | 1985 bis 1995 |  |  |  | 50…70 W/m²
[16 empty] | Neubau, EnEV |  |  |  | 40…50 W/m²
[16 empty] | Neubau, KfW 40/60 |  |  |  | 20…30 W/m²
| Hinweis zur Anwendung: Wählen Sie am unteren Bildschirmrand die Registerkarte mit der gewünschten Anwendung. Mit der TAB-Taste können Sie zwischen den blau hinterlegten Auswahl- und Eingabefeldern navigieren. Drücken Sie nach Auswahl oder Eingabe die TAB-Taste. | [14 empty] | Passivhaus |  |  |  | 20…30 W/m²
Korrekturfaktoren für Wärmedurchgangswerte verschiedener Bodenbeläge
[18 empty] | Fliesenbelag: | fB = | 1
[18 empty] | Laminatboden: | fB = | 1.2
[18 empty] | Teppich-, Parkettboden: | fB = | 1.3
[16 empty] | Auswahl: |  | 60 |  | W/m²
Summe Wärmeleistung
|  |  | Verteiler: |  | 2880 |  | W
1 | [7 empty] | Raumgröße: | 16 | m² |  |  | Raumgröße: | 11 | m² |  | Raumgröße: | 21 | m² |  | Raumgröße: |  | m² | Raumgröße: |  | m² | Raumgröße: |  | m² | Raumgröße: |  | m²
[8 empty] | Korrekturfaktor fB: | 1 |  |  |  | Korrekturfaktor fB: | 1 |  |  | Korrekturfaktor fB: | 1 |  |  | Korrekturfaktor fB: |  |  | Korrekturfaktor fB: |  |  | Korrekturfaktor fB: |  |  | Korrekturfaktor fB:
[8 empty] | Durchflussmenge: | 1.9654 | l/min |  |  | Durchflussmenge: | 1.3512 | l/min |  | Durchflussmenge: | 2.5795 | l/min |  | Durchflussmenge: | 0 | l/min | Durchflussmenge: | 0 | l/min | Durchflussmenge: | 0 | l/min | Durchflussmenge: | 0 | l/min
[8 empty] | Anzahl der Heizkreise: |  | 1 |  |  | Anzahl der Heizkreise: |  | 1 |  | Anzahl der Heizkreise: |  | 1 |  | Anzahl der Heizkreise: |  | 1 | Anzahl der Heizkreise: |  | 1 | Anzahl der Heizkreise: |  | 1 | Anzahl der Heizkreise: |  | 1
Summe Wärmeleistung
|  |  | Verteiler: |  | 2220 |  | W
1 | [7 empty] | Raumgröße: | 9 | m² |  |  | Raumgröße: | 14 | m² |  | Raumgröße: | 7 | m² |  | Raumgröße: | 7 | m² | Raumgröße: |  | m² | Raumgröße: |  | m² | Raumgröße: |  | m²
[8 empty] | Korrekturfaktor fB: | 1 |  |  |  | Korrekturfaktor fB: | 1 |  |  | Korrekturfaktor fB: | 1 |  |  | Korrekturfaktor fB: | 1 |  | Korrekturfaktor fB: |  |  | Korrekturfaktor fB: |  |  | Korrekturfaktor fB:
[8 empty] | Durchflussmenge: | 1.1055 | l/min |  |  | Durchflussmenge | 1.7197 | l/min |  | Durchflussmenge: | 0.85985 | l/min |  | Durchflussmenge: | 0.85985 | l/min | Durchflussmenge: | 0 | l/min | Durchflussmenge: | 0 | l/min | Durchflussmenge: | 0 | l/min
[8 empty] | Anzahl der Heizkreise: |  | 1 |  |  | Anzahl der Heizkreise: |  | 1 |  | Anzahl der Heizkreise: |  | 1 |  | Anzahl der Heizkreise: |  | 1 | Anzahl der Heizkreise: |  | 1 | Anzahl der Heizkreise: |  | 1 | Anzahl der Heizkreise: |  | 1
[9 empty] | 35 | °C | Temperaturdifferenz DT Vorlauftemperatur TVL |  |  | 7 | K |  | Auswahl Abgleichventil
Summe Wärmeleistung
TacoSetter Bypass 100
|  |  | Strang: |  | 5100 |  | W |  | 28 | °C | Rücklauftemperatur TRL
[17 empty] | Dimension | Messbereich |  | l/min
[17 empty] | DN 15 |  | 2-8 l/min | 10.441
[17 empty] | DN 20 |  | 4-15 l/min | 10.441
| Berechnung der Volumenströme für den Hydraulischen Abgleich: | [15 empty] | DN 20 |  | 8-30 l/min | 10.441
[17 empty] | DN 25 |  | 6-20 l/min | 10.441
[17 empty] | DN 25 |  | 10-40 l/min | 10.441
[17 empty] | DN 32 |  | 20-70 l/min | 10.441
A) |  | Volumenstrom im Strang: | [14 empty] | DN 40 |  | 30-120 l/min | 10.441
|  | . |  |  |  | . | [10 empty] | DN 50 |  | 50-200 l/min | 10.441
|  | V | = |  |  | Q | = | 5100 |  | W |  | = | 10.441 |  | l |  | TacoSetter Bypass Flansch
|  |  |  | c x (TVL-TRL) |  |  |  | c x | 7 | K |  |  |  |  | min
[17 empty] | Dimension | Messbereich |  | l/min
|  | c = | Konstante für die spezifische Wärmekapazität von Wasser (1,163 Wh / l x K) | [13 empty] | DN 65 |  | 60-325 l/min | 10.441
|  |  | Die Formel enthält die Umrechnung der Einheit [l/h] in [l/min] | [13 empty] | DN 80 |  | 75-450 l/min | 10.441
[17 empty] | DN 100 |  | 100-650 l/min | 10.441
Anzahl Stockwerke | [6 empty] | Heizlast
1 | [6 empty] | 10
2 | [6 empty] | 15
3 | [6 empty] | 20
4 | [6 empty] | 25
5 | [6 empty] | 30
6 | [6 empty] | 35
7 | [6 empty] | 40
8 | [6 empty] | 45
9 | [6 empty] | 50
10 | [6 empty] | 60
11 | [6 empty] | 70
12 | [6 empty] | 80
13 | [6 empty] | 90
14 | [6 empty] | 100
15 | [6 empty] | 110
16 | [6 empty] | 120
17 | [6 empty] | 130
18 | [6 empty] | 140
19 | [6 empty] | 150
20 | [6 empty] | 160
21 | [6 empty] | 170
22 | [6 empty] | 180
23 | [6 empty] | 190
24 | [6 empty] | 200
25 | [6 empty] | 210
26 | [6 empty] | 220
27 | [6 empty] | 230
28 | [6 empty] | 240
29 | [6 empty] | 250
30 | [6 empty] | 300

## Fußbodenheizung (B)
Hydraulischer Abgleich in bestehenden Gebäuden
Ermittlung der Volumenströme für den statischen Strangabgleich von Heizungsanlagen mit Raumheizkörpern anhand der Heizlast oder des Wärmebedarfs bzw. der Wärmeleistung der vorhandenen Heizkörper sowie der Temperaturdifferenz des Heizsystems.
A) | Ermittlung über die Heizlast: Die spezifische Gebäudeheizlast [W/m²] wird durch eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 oder eine überschlägige Berechnungsmethode ermittelt. Für eine grobe Abschätzung der Heizlast für bestehende Gebäude können die Kennwerte aus der nebenstehenden Tabelle herangezogen werden. Die Anwendung dieser Kennwerte ersetzt jedoch nicht eine genaue Berechnung der Heizlast.
B) | Ermittlung über den Raumwärmebedarf bzw. die Heizkörper-Wärmeleistung: Der Wärmebedarf je Raum wird einer zugrundeliegenden Wärmebedarfsberechnung entnommen. Stehen diese Daten nicht zur Verfügung, können mit diesem Formblatt die vorhandenen Heizkörper aufgenommen werden. Mit diesen Daten kann die Wärmeleistung der Heizkörper anhand von Herstellerunterlagen bestimmt werden. | [14 empty] | Korrekturfaktoren für Wärmedurchgangswerte verschiedener Bodenbeläge
[16 empty] | Fliesenbelag: |  |  | fB = | 1
[16 empty] | Laminatboden: |  |  | fB = | 1.2
| Hinweis zur Anwendung: Wählen Sie am unteren Bildschirmrand die Registerkarte mit der gewünschten Anwendung. Mit der TAB-Taste können Sie zwischen den blau hinterlegten Auswahl- und Eingabefeldern navigieren. Drücken Sie nach Auswahl oder Eingabe die TAB-Taste. | [14 empty] | Teppich-, Parkettboden: |  |  | fB = | 1.3
Summe Wärmeleistung
|  |  | Verteiler: |  | 2880 |  | W
1 | [7 empty] | Wärmeleistung: | 660 | W |  |  | Wärmeleistung: | 960 | W |  | Wärmeleistung: | 1260 | W |  | Wärmeleistung: |  | W | Wärmeleistung: |  | W | Wärmeleistung: |  | W | Wärmeleistung: |  | W
[8 empty] | Korrekturfaktor fB: | 1 |  |  |  | Korrekturfaktor fB: | 1 |  |  | Korrekturfaktor fB: | 1 |  |  | Korrekturfaktor fB: |  |  | Korrekturfaktor fB: |  |  | Korrekturfaktor fB: |  |  | Korrekturfaktor fB:
[8 empty] | Durchflussmenge: | 1.3512 | l/min |  |  | Durchflussmenge: | 1.9654 | l/min |  | Durchflussmenge: | 2.5795 | l/min |  | Durchflussmenge: | 0 | l/min | Durchflussmenge: | 0 | l/min | Durchflussmenge: | 0 | l/min | Durchflussmenge: | 0 | l/min
[8 empty] | Anzahl der Heizkreise: |  | 1 |  |  | Anzahl der Heizkreise: |  | 1 |  | Anzahl der Heizkreise: |  | 1 |  | Anzahl der Heizkreise: |  | 1 | Anzahl der Heizkreise: |  | 1 | Anzahl der Heizkreise: |  | 1 | Anzahl der Heizkreise: |  | 1
Summe Wärmeleistung
|  |  | Verteiler: |  | 4050 |  | W
1 | [7 empty] | Wärmeleistung: | 1950 | W |  |  | Wärmeleistung: | 1200 | W |  | Wärmeleistung: | 900 | W |  | Wärmeleistung: |  | W | Wärmeleistung: |  | W | Wärmeleistung: |  | W | Wärmeleistung: |  | W
[8 empty] | Korrekturfaktor fB: | 1 |  |  |  | Korrekturfaktor fB: | 1 |  |  | Korrekturfaktor fB: | 1 |  |  | Korrekturfaktor fB: |  |  | Korrekturfaktor fB: |  |  | Korrekturfaktor fB: |  |  | Korrekturfaktor fB:
[8 empty] | Durchflussmenge: | 3.9921 | l/min |  |  | Durchflussmenge | 2.4567 | l/min |  | Durchflussmenge: | 1.8425 | l/min |  | Durchflussmenge: | 0 | l/min | Durchflussmenge: | 0 | l/min | Durchflussmenge: | 0 | l/min | Durchflussmenge: | 0 | l/min
[8 empty] | Anzahl der Heizkreise: |  | 1 |  |  | Anzahl der Heizkreise: |  | 1 |  | Anzahl der Heizkreise: |  | 1 |  | Anzahl der Heizkreise: |  | 1 | Anzahl der Heizkreise: |  | 1 | Anzahl der Heizkreise: |  | 1 | Anzahl der Heizkreise: |  | 1
[9 empty] | 35 | °C | Temperaturdifferenz DT Vorlauftemperatur TVL |  |  | 7 | K |  | Auswahl Abgleichventil
Summe Wärmeleistung
TacoSetter Bypass 100
|  |  | Strang: |  | 6930 |  | W |  | 28 | °C | Rücklauftemperatur TRL
[17 empty] | Dimension | Messbereich |  | l/min
[17 empty] | DN 15 |  | 2-8 l/min | 14.1874
[17 empty] | DN 20 |  | 4-15 l/min | 14.1874
| Berechnung der Volumenströme für den Hydraulischen Abgleich: | [15 empty] | DN 20 |  | 8-30 l/min | 14.1874
[17 empty] | DN 25 |  | 6-20 l/min | 14.1874
[17 empty] | DN 25 |  | 10-40 l/min | 14.1874
[17 empty] | DN 32 |  | 20-70 l/min | 14.1874
A) |  | Volumenstrom im Strang: | [14 empty] | DN 40 |  | 30-120 l/min | 14.1874
|  | . |  |  |  | . | [10 empty] | DN 50 |  | 50-200 l/min | 14.1874
|  | V | = |  |  | Q | = | 6930 |  | W |  | = | 14.1874 |  | l |  | TacoSetter Bypass Flansch
|  |  |  | c x (TVL-TRL) |  |  |  | c x | 7 | K |  |  |  |  | min
[17 empty] | Dimension | Messbereich |  | l/min
|  | c = | Konstante für die spezifische Wärmekapazität von Wasser (1,163 Wh / l x K) | [13 empty] | DN 65 |  | 60-325 l/min | 14.1874
|  |  | Die Formel enthält die Umrechnung der Einheit [l/h] in [l/min] | [13 empty] | DN 80 |  | 75-450 l/min | 14.1874
[17 empty] | DN 100 |  | 100-650 l/min | 14.1874
Anzahl Stockwerke | [6 empty] | Heizlast
1 | [6 empty] | 10
2 | [6 empty] | 15
3 | [6 empty] | 20
4 | [6 empty] | 25
5 | [6 empty] | 30
6 | [6 empty] | 35
7 | [6 empty] | 40
8 | [6 empty] | 45
9 | [6 empty] | 50
10 | [6 empty] | 60
11 | [6 empty] | 70
12 | [6 empty] | 80
13 | [6 empty] | 90
14 | [6 empty] | 100
15 | [6 empty] | 110
16 | [6 empty] | 120
17 | [6 empty] | 130
18 | [6 empty] | 140
19 | [6 empty] | 150
20 | [6 empty] | 160
21 | [6 empty] | 170
22 | [6 empty] | 180
23 | [6 empty] | 190
24 | [6 empty] | 200
25 | [6 empty] | 210
26 | [6 empty] | 220
27 | [6 empty] | 230
28 | [6 empty] | 240
29 | [6 empty] | 250
30 | [6 empty] | 300