## 1 - Intro
Terminplan für wiederkehrende sicherheitsrelevante Aufgaben
Bitte in dieser Zeile den Namen und die Anschrift des Betriebes/der Einrichtung eintragen
Die folgende Arbeitshilfe enthält eine nicht abschließende Übersicht über betriebliche Regelungen, Funktionsträger und organisatorische Maßnahmen sowie Anlagen, Einrichtungen, Geräte und Schutzsysteme, die der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz dienen. Diese Arbeitshilfe kann zur Organisation, systematischen Planung, Beauftragung, Durchführung und Kontrolle der in diesem Zusammenhang regelmäßig zu erfüllenden Aufgaben genutzt werden. (§ 3 (2) 1. ArbSchG) Die enthaltenen Informationen wurden gewissenhaft zusammengetragen; eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Verfasser: Reinhard Tatz Regierungsgewerberat a.D. Fachkraft für Arbeitssicherheit und Brandschutz Brandschutztechniker (IdF NRW) © Reinhard Tatz 48249 Dülmen tatz-bst@t-online.de 02594 7918 60 Stand: 27.09.2023 Mit Dank für die konstruktiven Hinweise zur Optimierung: Frau Ines Dirks , M.Sc Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 53: Immissionsschutz; Anlagensicherheit, Störfallrecht Herr Stefano Ruocco, Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 14: Informations- u. Kommunikations-Technik Frau Birgitt Schniedermeier und Herr Sven Krafzik K+S Sachverständige GmbH (für Kitas) Neustr. 4, 45549 Sprockhövel

## 2 - Erläuterungen
Der dauerhafte Erfolg eines Unternehmens, ob Kita oder Kraftwerk, hängt wesentlich von der Motivation der Mitarbeiter, der Sicherheit der Arbeitsumgebung und der Verfügbarkeit der Anlagen ab. Der Arbeitgeber/Betreiber/Träger hat zur Planung, Durchführung und regelmäßigen Kontrolle der erforderlichen Maßnahmen für eine angemessene und geeignete Organisation zu sorgen (§ 3 (2) 1. ArbSchG). Der folgende Terminplan soll hierbei unterstützen. Überprüfung der betrieblichen Regelungen, Pläne und Dokumente Alle betrieblichen Regelungen und Dokumente, die der Sicherheit dienen, wie z.B. die Regelungen zur Aufbau- und Ablauforganisation im Sicherheitsmanagementsystem, die Gefährdungsbeurteilung (GB), das Explosionsschutz-dokument, die Brandschutzordnung, der Flucht- und Rettungsplan, der Alarm- und Gefahrenabwehrplan, der Feuerwehr-plan usw., müssen nach ihrer Erstellung hinsichtlich ihrer Aktualität, Angemessenheit und Praktikabilität überprüft und ggf. angepasst werden. Die Überprüfungen und deren Ergebnisse müssen nachvollziehbar dokumentiert werden. Fortbildung der für die Sicherheit zuständigen Funktionsträger Die für die Sicherheit zuständigen Funktionsträger, wie z.B. die Störfallbeauftragten, die Fachkräfte für Arbeits-sicherheit, die Sicherheitsbeauftragten, die Brandschutzbeauftragten, die Brandschutz-, Evakuierungs- und Ersthelfer, müssen nach ihrer Ausbildung regelmäßig an Fortbildungen und möglichst auch an Arbeitskreisen zum Erfahrungsaustausch teilnehmen. Schulungen, Unterweisungen sowie Gefahrenabwehr- und Räumungsübungen Die Lebenserfahrung hat gezeigt, dass es nicht reicht, bestimmte Regeln aufzustellen; die Verantwortlichen müssen den Betroffenen auch deren Inhalte in angemessener Form und Sprache nahebringen, z.B. in Schulungen und Unterweisungen. Im Anschluss daran müssen der Lernerfolg und die Praxistauglichkeit der Regelungen im Rahmen von Übungen oder auf andere Weise überprüft werden. Die Beachtung der Regelunge muss später im Arbeitsalltag regelmäßig, ggf. stichprobenartig, kontrolliert werden (Wirksamkeitskontrolle). Die Ergebnisse der Wirksamkeits-kontrollen sind zu dokumentieren. Instandhaltung sicherheitsrelevanter Anlagen, Einrichtungen und Geräte Es muss berücksichtigt werden, dass technische Anlagen, Einrichtungen und Geräte einem nutzungsbedingten und aufgrund ihrer Alterung einem natürlichen Verschleiß unterliegen. Dieser Verschleiß, insbesondere von Sicherheits-einrichtungen, bleibt im Normalbetrieb häufig unbemerkt und kann zu Gefährdungen für Leben, Gesundheit und natürliche Lebensgrundlagen führen. Die technischen Anlagen, Einrichtungen und Geräte sind daher unter Berücksichtigung der Gefährdungsbeurteilung so instand zu halten und so regelmäßig zu überprüfen, dass ihre Funktion jederzeit gewährleistet ist bzw. von ihnen keine Gefahren ausgehen. Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, für die wiederkehrende Prüfungen erforderlich sind, müssen daher im Rahmen der Eigenüberwachung zwischen den Prüfungen regelmäßigen, betriebsinternen Funktions- bzw. Sichtkontrollen unterzogen werden. Alle Kontrollen, Wartungen, Prüfungen und Instandsetzungen sind in elektronischer Form, auf vorbereiteten Checklisten, in einem Prüfbuch, in Prüfberichten oder in anderer nachvollziehbarer Weise zu dokumentieren. Die in öffentlich-rechtlichen Vorschriften, den Vorschriften der Unfallversicherungsträger, z.B. der BG und der UK, und den einschlägigen, allgemein anerkannten Regeln der Technik enthaltenen Vorgaben - auch zur erforderlichen Qualifikation der Instandhalter und Prüfer - sind zu beachten. Abweichungen von diesen Regeln sind möglich, wenn andere, gleichwertige Schutzmaßnahmen getroffen werden. Die Gleichwertigkeit ist in der GB nachzuweisen. Das Ergebnis der GB, die vom Verantwortlichen festgelegten Maßnahmen und das Ergebnis ihrer regelmäßigen Überprüfung sind nachvollziehbar zu dokumentieren. Die in dem Terminplan genannten Fristen sind zum Teil Maximalfristen, z.B. gemäß PrüfVO, BetrSichV u. StörfallV, sowie Standardfristen aus dem technischen Regelwerk, die bei typischen Verhältnissen in der Regel angemessen sind. Die in der Tabelle enthaltenen Angaben zur Rechtsgrundlage, zur erforderlichen Qualifikation und insbesondere zu den Fristen sind im Rahmen der GB zu überprüfen und gegebenenfalls an die aktuelle Rechtslage sowie die betrieblichen Verhältnisse anzupassen. Gender-Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Zur Verwendung des Terminplans bitte zunächst alle nicht benötigten Zeilen löschen und ggf. neue Einträge hinzufügen. Dann die GELB markierten Spalten ausfüllen. Später das Arbeitsblatt einmal am Monatsanfang öffnen und bis zum Ende hinunterscrollen. Wenn keine Zelle ROT ist, Terminplan wieder schließen. Wenn eine Zelle ROT ist, die entsprechende Aufgabe erledigen. Bitte lesen Sie auch die Kommentare in den Kopfzellen des Terminplans.

## Terminplan
Prüfgegenstand (z.B. Dokumente, Fortbildungsnachweise, Unterweisungsdokumentationen, Übungsprotokolle, Prüfnachweise für Anlagen, Geräte oder andere wiederkehrende Aufgaben) | Tätigkeit | Rechtsgrundlage | Art der Instandhaltung oder Tätigkeit | erforderliche Qualifikation | Ausführung durch | innerbetrieblich zuständig | Frist (Mon.) | Datum der letzten Ausführung | Vorlauf für die Bestellung (Monate) | Bestellung auslösen | nächster Termin | Mängel vorhanden? (ja / nein) | Mängelbe-seitigung (Datum) | Kontrolle, Freigabe (Name, Datum) | Link zur Dokumen-tation | 2023-09-27
Dokumente
Terminplan für wichtige Aufgaben | Erstellung vor Arbeitsaufnahme, Überprüfung bei Änderungen, nach Unfällen, wiederkehrend | § 3 (2) Nr. 1 ArbSchG | Plan Überprüfen, gegebenenfalls Aufgabe ausführen bzw. beauftragen, Ausführung kontrollieren und Terminplan aktualisieren | Betreiber |  |  | 1 |  | 0 | 1900-01-30 | 1900-01-30 |  |  |  | Terminplan
Gefährdungsbeurteilung | Erstellung vor Arbeitsaufnahme, Überprüfung vor Änderungen, nach Unfällen, wiederkehrend | §§ 3, 4, 5 u. 6 ArbSchG § 3 ArbStättV | Ermittlung der Gefährdungen, Risikobeurteilung, Festlegung erforderlicher Maßnahmen, regelmäßige Wirksamkeitskontrollen | Fachkundiger, z.B. Fachkraft für Arbeitssicherheit |  |  | 24 |  | 3 | 1901-09-30 | 1901-12-31 |  |  |  | Revisions-bericht
Explosionsschutzkonzept und Explosionsschutzdokument | Erstellung vor Arbeitsaufnahme, Überprüfung vor Änderungen, nach Unfällen, wiederkehrend | §§ 3, 4, 5 u. 6 ArbSchG § 6 (8) + (9) GefStoffV | Prüfung der Aktualität und Angemessenheit | zur Prüfung befähigte Person (zPbP) nach Nummer 3.3 bzw. bei erlaubnisbedürftigen Anlagen nach § 18 (1) S. 1 Nr. 3 - 7: ZÜS |  |  | 24 |  | 3 | 1901-09-30 | 1901-12-31 |  |  |  | Revisions-bericht
Instandhaltungskonzept für Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen | Erstellung vor Inbetriebnahme und Überprüfung im Rahmen der Anlagenprüfungen nach Nrn. 4.1 u. 5.1 | BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 3, Nr. 5.4 | Überprüfung, ob das Konzept gleichwertig sicherstellt, dass ein sicherer Zustand der Anlagen aufrecht-erhalten wird und die Explosions-sicherheit dauerhaft gewährleistet ist | zur Prüfung befähigte Person (zPbP) nach Nummer 3.3 bzw. bei erlaubnisbedürftigen Anlagen nach § 18 (1) S. 1 Nr. 3 - 7: ZÜS |  |  | 72 |  | 3 | 1905-09-30 | 1905-12-31 |  |  |  | Revisions-bericht
Überwachungskonzept für Biogasanlagen (Konzept zur Überwachung der Zustände und Abläufe zur Gewährleistung des bestimmungsgemäßen Betriebs durch technische Vorkehrungen und erforderliche organisatorische Maßnahmen einschl. Plan der Eigenüberwachung) | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach prüfpflichtigen Änderungen - wiederkehrend | § 4 (3) ArbStättV i.V.m. Nr. 2.6.3 TRAS 121 | Prüfung der Aktualität und Angemessenheit, ggf. Anpassung | Fachkraft / zur Prüfung befähigte Person |  |  | 12 |  | 3 | 1900-09-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Revisions-bericht
Konzept zur Verhinderung von Störfällen, inkl. Sicherheitsmanagementsystem sowie Sicherheitsanalyse und Risikobewertung eines Betriebsbereichs der unteren oder oberen Klasse nach § 2 Nr. 1 bzw. 2 der 12. BImSchV (StörfallV) | Erstellung u. Prüfung vor Arbeitsaufnahme, vor Änderungen, nach Ereignissen, wiederkehrend | § 8 (4) StörfallV | Prüfung der Aktualität und Angemessenheit, ggf. Anpassung | Betreiber mit Grundpflichten bzw. mit Erweiterten Pflichten mit Unterstützung der Fachkraft für Arbeitssicherheit, der Fachkraft für Brandschutz u. ggf. dem Störfallbeauftragten |  |  | 60 |  | 3 | 1904-09-30 | 1904-12-31 |  |  |  | Revisions-bericht
Sicherheitsbericht eines Betriebsbereichs der oberen Klasse nach § 2 Nr. 2 der 12. BImSchV (StörfallV) | Erstellung u. Prüfung vor Inbetriebnahme, 1 Monat vor einer störfallrelevanten Änderung, nach Ereignissen, bei neuen Erkenntnissen zur Beurteilung der Gefahren, wiederkehrend | § 9 StörfallV | Prüfung der Aktualität und Angemessenheit, ggf. Anpassung | Betreiber mit Erweiterten Pflichten mit Unterstützung des Störfallbeauftragten, der Fachkraft für Arbeitssicherheit u. der Fachkraft für Brandschutz |  |  | 60 |  | 3 | 1904-09-30 | 1904-12-31 |  |  |  | Revisions-bericht
Betrieblicher Alarm- und Gefahrenabwehrplan eines Betriebsbereichs der oberen Klasse nach § 2 Nr. 2 der 12. BImSchV (StörfallV) | Erstellung 1 Monat vor Inbetriebnahme, Prüfung vor Änderungen, wiederkehrend | § 10 (4) StörfallV | Prüfung der Aktualität und Angemessenheit, ggf. Anpassung, Übermittlung der Informationen an die Katastrophenschutz-behörde, Unterweisung der Beschäftigten zu den Verhaltensregeln, Erprobung des BAGAP | Betreiber mit Erweiterten Pflichten mit Unterstützung des Störfallbeauftragten, der Fachkraft für Arbeitssicherheit u. der Fachkraft für Brandschutz |  |  | 36 |  | 3 | 1902-09-30 | 1902-12-31 |  |  |  | Revisions-bericht
Information der Öffentlichkeit eines Betriebsbereichs der unteren Klasse nach § 2 Nr.1 der 12. BImSchV (StörfallV) | Erstellung u. Prüfung vor Inbetriebnahme, 1 Monat vor einer störfallrelevanten Änderung, nach Ereignissen, bei neuen Erkenntnissen zur Beurteilung der Gefahren, (Empfehlung: Wiederkehrend alle 5 Jahre) | § 8a StörfallV | Überprüfung der ständigen Zugänglichkeit der Angaben nach Anhang V Teil 1 StörfallV, vor Ort u. auf elektronischem Weg (im Internet) und Prüfung der Aktualität | Betreiber mit Grundpflichten mit Unterstützung der Fachkraft für Arbeitssicherheit, der Fachkraft für Brandschutz u. ggf. dem Störfallbeauftragten |  |  | 60 |  | 3 | 1904-09-30 | 1904-12-31
Weitergehende Information der Öffentlichkeit eines Betriebsbereichs der oberen Klasse nach § 2 Nr. 2 der 12. BImSchV (StörfallV) | Erstellung u. Prüfung vor Inbetriebnahme, 1 Monat vor einer störfallrelevanten Änderung, nach Ereignissen, bei neuen Erkenntnissen zur Beurteilung der Gefahren, wiederkehrend | § 11 (1) StörfallV | Überprüfung der ständigen Zugänglichkeit der Angaben nach Anhang V Teile1 und 2 StörfallV, vor Ort u. auf elektronischem Weg (im Internet) und der Prüfung der Aktualität | Betreiber mit Erweiterten Pflichten mit Unterstützung des Störfallbeauftragten, der Fachkraft für Arbeitssicherheit u. der Fachkraft für Brandschutz |  |  | 36 |  | 3 | 1902-09-30 | 1902-12-31 |  |  |  | Revisions-bericht
Weitergehende Information der Öffentlichkeit eines Betriebsbereichs der oberen Klasse nach § 2 Nr. 2 der 12. BImSchV (StörfallV) | Verteilung der Information vor Inbetriebnahme, bei einer störfallrelevanten Änderung, bei Änderungen der Information, die erhebliche Auswirkungen hinsichtlich der mit einem Störfall verbundenen Gefahren haben könnten, wiederkehrend | § 11 (3) u. (4) StörfallV | Information aller Personen und alle Einrichtungen mit Publikumsverkehr, die von einem Störfall betroffen sein könnten, über die Sicherheitsmaßnahmen und das richtige Verhalten im Störfall, wie in Anhang V Teil 1 und 2 StörfallV genannt, Abstimmung der Informationen mit der Katastrophenschutz-behörde | Betreiber mit Erweiterten Pflichten mit Unterstützung des Störfallbeauftragten, der Fachkraft für Arbeitssicherheit u. der Fachkraft für Brandschutz |  |  | 60 |  | 3 | 1904-09-30 | 1904-12-31 |  |  |  | Revisions-bericht
Betriebs- und Arbeitsanweisungen | Erstellung u. Prüfung vor Arbeitsaufnahme, vor Änderungen, nach Unfällen, wiederkehrend | § 12 ArbSchG i.V.m. § 12 (2) BetrSichV | Prüfung der Aktualität und Angemessenheit | Fachkundiger, z.B. Fachkraft für Arbeitssicherheit |  |  | 12 |  | 3 | 1900-09-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Revisions-bericht
Baugenehmigungen, gegebenenfalls in Verbindung mit dem aktuellen Brandschutzkonzept | Prüfung vor Änderungen, nach Ereignissen, wiederkehrend | § 3 (2) BauO NRW i.V.m. Nr. 3 DGUV Information 205-003; § 86 (1) Nr. 15 BauO NRW 2018; § 130 OwiG | Überprüfung der Einhaltung der Angaben im Bauantrag und Beachtung der Auflagen und des Brandschutzkonzeptes | Betreiber, Fachkraft für Brandschutz, Fachkraft für Arbeitssicherheit |  |  | 12 |  | 0 | 1900-12-31 | 1900-12-31 |  |  |  | Protokoll
Brandschutzordnung, Teile A, B und C | Erstellung u. Prüfung vor Arbeitsaufnahme, vor Änderungen, nach Unfällen, wiederkehrend | § 4 (4) ArbStättV und § 3 (2) BauO NRW i.V.m. DIN 14096 | Prüfung der Aktualität und Angemessenheit | Betreiber, Fachkraft für Brandschutz, Fachkraft für Arbeitssicherheit |  |  | 24 |  | 1 | 1901-11-30 | 1901-12-31 |  |  |  | Revisions-bericht
Evakuierungskonzept (Räumungskonzept, Alarmplan) z.B. in besonderen Objekten mit hoher Anzahl an Betroffenen oder besonders schutzbedürftige Personengruppen, wie z.B. Krankenhäuser, Hotels, Einkaufszentren, Industriebetriebe, Pflegeheime, Schulen und große Kitas | Erstellung u. Prüfung vor Arbeitsaufnahme, vor Änderungen, nach Unfällen, wiederkehrend | § 10 (1) ArbSchG, § 4 (4) ArbStättV und ASR A2.2, ASR A2.3, VDI 4062 Evakuierung von Personen im Gefahrenfall | Prüfung der Aktualität und Angemessenheit im Rahmen von Evakuierungsübungen | Betreiber, Fachkraft für Brandschutz, Fachkraft für Arbeitssicherheit |  |  | 12 |  | 2 | 1900-10-31 | 1900-12-31 |  |  |  | Übungs-dokumen-tation und Bewertung
Flucht- und Rettungsplan | Erstellung u. Prüfung vor Arbeitsaufnahme, vor Änderungen, nach Unfällen, wiederkehrend | § 4 (4) ArbStättV i.V.m. Nr. 9 (6) + (7) der ASR A2.3 | Prüfung der Aktualität und Angemessenheit | Fachkundiger, z.B. Fachkraft für Arbeitssicherheit |  |  | 24 |  | 1 | 1901-11-30 | 1901-12-31 |  |  |  | Revisions-bericht
Feuerwehrplan | Prüfung der Aktualität und Angemessenheit vor Arbeitsaufnahme, vor Änderungen, nach Bränden, wiederkehrend | § 3 (2) BauO NRW i.V.m. DIN 14095 | Überprüfung der Aktualität u. ggf. Veranlassung der Anpassung | Fachkraft für Brandschutz |  |  | 24 |  | 3 | 1901-09-30 | 1901-12-31 |  |  |  | Revisions-bericht
Aus- und Fortbildungen von Funktionsträgern
Störfallbeauftragter | Schulung vor Arbeitsaufnahme, vor Änderungen u. wiederkehrende Fortbildung | § 9 der 5. BImSchV | nach Landesrecht anerkannter Lehrgang | anerkannter Schulungsträger |  |  | 24 |  | 3 | 1901-09-30 | 1901-12-31 |  |  |  | Schulungs-nachweis
Fachkraft für Arbeitssicherheit | Schulung vor Arbeitsaufnahme, vor Änderungen u. wiederkehrende Fortbildung | § 5 (3) ASiG i.V.m. § 23 SGB VII u. betriebsspezifischer DGUV Vorschrift 2 | von der BG anerkannter Lehrgang | anerkannter Schulungsträger |  |  | 24 |  | 3 | 1901-09-30 | 1901-12-31 |  |  |  | Schulungs-nachweis
Gefahrgutbeauftragter | Schulung vor Arbeitsaufnahme, vor Änderungen u. wiederkehrende Fortbildung | § 8 (6) GbV | Erteilung des Schulungsnach-weises und Verlängerung des Schulungsnach-weises | von der IHK anerkannter Schulungsträger |  |  | 60 |  | 3 | 1904-09-30 | 1904-12-31 |  |  |  | Schulungs-nachweis
Brandschutzbeauftragter | Schulung vor Arbeitsaufnahme, vor Änderungen u. wiederkehrende Fortbildung | § 10 ArbSchG i.V.m. Nr. 7.4 der ASR A2.2 u. DGUV Information 205-003 | Ausbildung vor Auf-nahme der Tätigkeit u. regelmäßige Fortbildung innerhalb der Frist Bei Fristüberschreitung ist eine neue Ausbildung erforderlich. | anerkannter Schulungsträger |  |  | 36 |  | 3 | 1902-09-30 | 1902-12-31 |  |  |  | Schulungs-nachweis
Sicherheitsbeauftragter | Schulung vor Arbeitsaufnahme, vor Änderungen u. wiederkehrende Fortbildung | § 23 SGB VII | Vom Unfallversicherungs-träger anerkannter Lehrgang | anerkannter Schulungsträger |  |  | 36 |  | 3 | 1902-09-30 | 1902-12-31 |  |  |  | Schulungs-nachweis
Evakuierungshelfer | Schulung vor Arbeitsaufnahme, vor Änderungen u. wiederkehrende Fortbildung | § 10 ArbSchG i.V.m. § 23 SGB VII u. Nr. 7.4 der ASR A2.2 u. DGUV Information 205-004 | Ausbildung vor Aufnahme der Tätigkeit u. regelmäßige Fortbildung | Fachkraft für Brandschutz oder für Arbeitssicherheit |  |  | 36 |  | 3 | 1902-09-30 | 1902-12-31 |  |  |  | Schulungs-nachweis
Brandschutzhelfer | Schulung vor Arbeitsaufnahme, vor Änderungen u. wiederkehrende Fortbildung | § 6 (3) ArbStättV i.V.m. Nr. 7.3 der ASR A2.2 u. DGUV Information 205-023 | Ausbildung vor Aufnahme der Tätigkeit u. regelmäßige Fortbildung | anerkannter Schulungsträger |  |  | 36 |  | 3 | 1902-09-30 | 1902-12-31 |  |  |  | Schulungs-nachweis
Ersthelfer | Schulung von Erste-Hilfe-Maßnahmen für Erwachsene und Kinder, vor Arbeitsaufnahme, vor Änderungen u. wiederkehrende Fortbildung | § 10 ArbSchG i.V.m. § 23 SGB VII u. § 26 (2) u. (3) DGUV Vorschrift 1 | Ausbildung vor Aufnahme der Tätigkeit u. regelmäßige Fortbildung, mindestens ein Ersthelfer je Kindergruppe | anerkannter Schulungsträger |  |  | 24 |  | 3 | 1901-09-30 | 1901-12-31 |  |  |  | Dokumen-tation der Unterwei-sung
Erfahrungsaustausch, Unterweisungen und Übungen (Wirksamkeitskontrollen)
Arbeitsschutzausschuss, i.d.R. in Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten | Arbeitskreis-Treffen | § 11 ASiG | Besprechung der Anliegen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung und ggf. Besichtigung des Betriebes/ der Einrichtung / einzelner Arbeitsplätze | Teilnehmer: Arbeitgeber, 2 Betriebsratsmitglieder, Betriebsärzte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauftragte |  |  | 3 |  | 0 | 1900-03-31 | 1900-03-31 |  |  |  | Protokoll
Arbeitsschutzunterweisung für alle Beschäftigten | vor Arbeitsaufnahme vor Änderungen nach Unfällen wiederkehrend | § 12 ArbSchG u. § 6 (3) ArbStättV i.V.m. Nr. 7.2 der ASR A2.2 u. Nr. 9 (6) der ASR A2.3 | Information über konkrete, auf den Betrieb bezogene Schwerpunktthemen des Arbeitsschutzes | Fachkraft für Arbeitssicherheit |  |  | 12 |  | 1 | 1900-11-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Dokumentation der Unterweisung und Wirksamkeits-kontrolle
Brandschutzunterweisung für alle Beschäftigten | vor Arbeitsaufnahme vor Änderungen nach Unfällen wiederkehrend | § 12 ArbSchG u. § 6 (3) ArbStättV i.V.m. Nr. 7.2 der ASR A2.2 u. Nr. 9 (6) der ASR A2.3 | Information über - Inhalt der Flucht- und Rettungspläne, - das Verhalten im Gefahrenfall - Begehung der Fluchtwege | Fachkraft für Brandschutz oder für Arbeitssicherheit |  |  | 12 |  | 1 | 1900-11-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Dokumentation der Unterweisung und Wirksamkeits-kontrolle
Infektionsschutzunterweisung für alle Beschäftigten in Gemeinschaftseinrichtungen, z.B. Kitas, WfbM, Schulen und ähnlichen Einrichtungen | vor Arbeitsaufnahme vor Änderungen nach Unfällen wiederkehrend | § 12 ArbSchG u. §§ 34 bzw. 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG) | Belehrung über Infektionsschutz und die gesundheitlichen Anforderungen und Mitwirkungspflichten von bestimmten Personen in bestimmten Einrichtungen, Unternehmen | Erstbelehrung: Gesundheitsamt oder ein vom Gesundheitsamt beauftragter Arzt Folgebelehrung: Arbeitgeber/Träger |  |  | 24 |  | 1 | 1901-11-30 | 1901-12-31 |  |  |  | Schulungs-nachweis
Präventionsschulung aller Mitarbeiter in Kitas, WfbM und ähnlichen Einrichtungen | Schulung vor Arbeitsaufnahme, vor Änderungen u. wiederkehrende Fortbildung | Präventionsordnung des Bistums Münster | Ausbildung vor Aufnahme der Tätigkeit u. regelmäßige Fortbildung | anerkannter Schulungsträger |  |  | 60 |  | 3 | 1904-09-30 | 1904-12-31 |  |  |  | Schulungs-nachweis
Durchführung einer Räumungsübung, intern, angekündigt zur Einübung | Wirksamkeits-kontrolle für die Brandschutz-ordnung, die Unterweisungen und Helferaus-bildungen | § 4 (4) ArbStättV i.V.m. Nr. 9 (6) + (7) der ASR A2.3 | Spielerische Erläuterungen und Einübung der Abläufe - Spielerische Erläuterungen - Alarmierung vormachen - Fluchtwege und Sammelplatz zeigen - Richtiges Verhalten spielerisch übern | Leitung, oder die festgelegte Vertretung |  |  | 12 |  | 1 | 1900-11-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Übungs-dokumen-tation und Bewertung
Durchführung einer Räumungsübung als Alarmübung | Wirksamkeits-kontrolle für die Brandschutz-ordnung, die Unterweisungen und Helferaus-bildungen | § 4 (4) ArbStättV i.V.m. Nr. 9 (6) + (7) der ASR A2.3 | Überprüfung, ob - die Alarmierung zu jeder Zeit ausgelöst werden kann, - die Alarmierung alle Personen erreicht, - sich alle Personen richtig verhalten - die Fluchtwege schnell u. sicher benutzbar sind | Fachkraft für Brandschutz, Fachkraft für Arbeitssicherheit |  |  | 12 |  | 1 | 1900-11-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Übungs-dokumen-tation und Bewertung
Prüfungen technischer Geräte, Einrichtungen und Anlagen
Ortsfeste elektrische Anlagen und ortsfeste elektrische Betriebsmittel | Prüfung | § 3 (2) BauO NRW und § 14 BetrSichV i.V.m. § 5 DGUV V3 u. DA | Ordnungsprüfung u. Prüfung des betriebssicheren Zustandes | Elektrofachkraft |  |  | 48 |  | 3 | 1903-09-30 | 1903-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung
Ortsfeste elektrische Anlagen und ortsfeste elektrische Betriebsmittel gemäß Versicherungsklausel | Prüfung | VdS-Versicherungsklausel i.V.m. Prüfrichtlinien VdS 2871 | Ordnungsprüfung u. Prüfung des betriebssicheren Zustandes | VdS- anerkannter Sachverständiger |  |  | 12 |  | 2 | 1900-10-31 | 1900-12-31 |  |  |  | Befund-schein
Ortsfeste elektrische Anlagen und ortsfeste elektrische Betriebsmittel in "Betriebsstätten, Räumen und Anlagen besonderer Art" (DIN VDE 0100 Grp. 700, z.B. 702 Becken von Schwimmbädern, begehbare Wasserbecken und Springbrunnen, 704 auf Baustellen, 705 in der Landwirtschaft und dem Gartenbau, 708 auf Campingplätzen, 710 in medizinisch genutzten Bereichen, 712 Photovoltaik-(PV) Stromversorgungssysteme, 718 in öffentlichen Einrichtungen und Arbeitsstätten, 722 Stromversorgung von Elektrofahrzeugen, 740 Vergnügungseinrichtungen und Buden auf Kirmesplätzen und für Zirkusse | Prüfung | § 14 BetrSichV i.V.m. § 5 DGUV V3 u. DA zu § 7 u. DIN VDE 0100 Grp. 700 | Ordnungsprüfung u. Prüfung des betriebssicheren Zustandes | Elektrofachkraft |  |  | 12 |  | 2 | 1900-10-31 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung
Elektrische Anlagen und Photovoltaikanlagen sowie die dafür bauordnungsrechtlich geforderten Brandschutzmaßnahmen in und auf Gebäuden von - Mast- oder Aufzuchtbetriebe, die mehr als 700 Mast- oder Aufzuchtplätze haben, - Zuchtbetriebe, die mehr als 150 Sauenplätze haben und in denen außer den Zuchtschweinen keine Schweine im Alter von mehr als zwölf Wochen gehalten werden und - andere Zuchtbetriebe oder gemischte Betriebe, die mehr als 100 Sauenplätze haben | Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen vor der Wiederinbetrieb-nahme sowie wiederkehrend | VO über die Prüfung elektrischer Anlagen in Tierhaltungsanlagen vom 11.08.2020 | Prüfung der elektrischen Anlagen einschließlich der Betriebssicherheit und Wirksamkeit der dafür getroffenen Brandschutzmaß-nahmen | Sachkundige i.S.d. der VO über die Prüfung elektrischer Anlagen in Tierhaltungs-anlagen vom 11.08.2020 |  |  | 48 |  | 3 | 1903-09-30 | 1903-12-31 |  |  |  | Prüfbericht
Elektrische Anlagen in Objekten, die der PrüfVO unterliegen Verkaufsstätten i.S.d. SBauVO (> 2000 m² Verkaufsfläche) Versammlungsstätten i.S.d. SBauVO (Versammlungsraum > 200 Besucher) in Krankenhäuser nur erf. Anlagen zur Aufrechterhaltung des Betriebs, Beherbergungsstätten i.S.d. SBauVO (> 12 Betten) in Hochhäuser i.S.d. SBauVO außerhalb von Wohnungen (Aufenthaltsraum > 22 m) in geschlossenen Großgaragen (> 1.000 m²) Pflege- u. Betreuungseinrichtungen > 500 m² GF) Schulen (Allgemein + Beruf) Hallenbauten (gewerblich, GF > 2.000 m²) sonstigen baulichen Anlagen, soweit die Prüfung im Einzelfall angeordnet worden ist. | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | PrüfVO | vergl. PrüfVO, Anhang Prüfgrundsätze, Abschnitt 5.7 | Prüfsachverständiger |  |  | 72 |  | 3 | 1905-09-30 | 1905-12-31 |  |  |  | Prüfbericht nach PrüfVO, Anhang Prüfgrund-sätze, Nr. 4
Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel im Büro | Prüfung | § 14 BetrSichV i.V.m. DA zu § 5 DGUV V6 + DIN VDE 0701-0702, 0100-600 und 0105-100 | Prüfung auf ordnungsgemäßen Zustand | Elektrofachkraft |  |  | 24 |  | 3 | 1901-09-30 | 1901-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung
Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel in der Werkstatt | Prüfung | § 14 BetrSichV i.V.m. DA zu § 5 DGUV V6 + DIN VDE 0701-0702, 0100-600 und 0105-100 | Prüfung auf ordnungsgemäßen Zustand | Elektrofachkraft |  |  | 12 |  | 3 | 1900-09-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung
Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel auf der Baustelle | Prüfung | § 14 BetrSichV i.V.m. DA zu § 5 DGUV V6 + DIN VDE 0701-0702, 0100-600 und 0105-100 | Prüfung auf ordnungsgemäßen Zustand | Elektrofachkraft |  |  | 6 |  | 1 | 1900-05-30 | 1900-06-30 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung
Fehlerstromschutzschalter (FI, RCD) Brandschutzschalter (AFDD, S-ARC1, …) und Überspannungsableiter | Test | § 4 (3) ArbStättV i.V.m. §5 DGUV V3 u. DA | Funktionsprüfung durch Betätigen der Prüftaste | Betreiber oder eingewiesene Beschäftigte |  |  | 6 |  | 0 | 1900-06-30 | 1900-06-30 |  |  |  | Checkliste
Blitzschutzanlage | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 3 (2) BauO NRW und § 4 (3) ArbStättV i.V.m. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305) u. VdS 2010 | Prüfung der Gesamtanlage | Sachkundiger |  |  | 36 |  | 3 | 1902-09-30 | 1902-12-31 |  |  |  | Prüfbericht
Blitzschutzanlage (äußerer und innerer Blitzschutz) in Tierhaltungsanlagen | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 3 (2) BauO NRW und § 4 (3) ArbStättV i.V.m. Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Tierhaltungsanlagen | Prüfung der Gesamtanlage | Sachkundige i.S.d. der VO über die Prüfung elektrischer Anlagen in Tierhaltungs-anlagen vom 11.08.2020 |  |  | 48 |  | 3 | 1903-09-30 | 1903-12-31 |  |  |  | Prüfbericht
elektrische Anlagenteile mit hoher Belastung, z.B. Hauptverteilungen, Unterverteilungen, Schalteinrichtungen, Anschlussstellen kraftbetriebener Arbeitsmaschinen (KAM) | Thermografie | Gefährdungsbeurteilung + DIN 54191 bzw. VdS-Versicherungsklausel | Thermografiemes-sungen mittels Wärmebildkamera | Thermografie-Fachkraft nach DIN 54162 bzw. VdS- anerkannter Sachverständiger |  |  | 6 |  | 1 | 1900-05-30 | 1900-06-30 |  |  |  | Bilddokumentation
schnell drehende oder schwingende mechanische Anlagenteile, die heiß laufen können, z.B. Lager mit hoher Belastung, z.B. von Förderbändern und Vibrationsanlagen | Thermografie | Gefährdungsbeurteilung | Thermografiemes-sungen mittels Wärmebildkamera | Thermografie-Fachkraft nach DIN 54162 |  |  | 6 |  | 1 | 1900-05-30 | 1900-06-30 |  |  |  | Bilddokumentation
Rauchwarnmelder (RWM) | Test | § 4 (3) ArbStättV i.V.m. Nr. 5.1 der ASR A2.2 Maßnahmen gegen Brände u. § 47 (3) BauO NRW i.V.m. der Betriebsanleitung des Herstellers | Funktionsprüfung durch Betätigen der Prüftaste | Betreiber oder eingewiesene Beschäftigte |  |  | 12 |  | 1 | 1900-11-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Checkliste
Rauchwarnmelder (RWM) mit 9 V Blockbatterie | Batterien erneuern | § 4 (3) ArbStättV i.V.m. Nr. 5.1 der ASR A2.2 Maßnahmen gegen Brände u. § 47 (3) BauO NRW i.V.m. der Betriebsanleitung des Herstellers | neue Batterien nach spätestens 24 Mon. einsetzen, wenn nicht vom Hersteller anders angegeben | Betreiber, eingewiesene Beschäftigte oder Fachkraft |  |  | 24 |  | 1 | 1901-11-30 | 1901-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung
Rauchwarnmelder (RWM) mit 9 V Block- oder 10-Jahresbatterie | austauschen | Betriebsanleitung des Herstellers | austauschen der RWM | Gebäudeeigentümer, Betreiber oder Fachkraft |  |  | 120 |  | 6 | 1909-06-30 | 1909-12-31 |  |  |  | Schriftlicher Nachweis
Brandmeldeanlage | Prüfung - wiederkehrend | § 4 (3) ArbStättV i.V.m. DIN 14675 Brandmeldeanlagen, Anhang O - Prüfplan für Brandmelde-anlagen u. DIN VDE 0833-1 (VDE 0833-1) | Überprüfung der Funktionsfähigkeit, gruppenweise, so dass alle Melder innerhalb eines Jahres geprüft wurden | Sachkundiger |  |  | 3 |  | 0 | 1900-03-31 | 1900-03-31 |  |  |  | Wartungs-bericht
Brandmeldeanlage | Wartung | § 4 (3) ArbStättV i.V.m. DIN 14675 Brandmeldeanlagen, Anhang O - Prüfplan für Brandmelde-anlagen u. DIN VDE 0833-1 (VDE 0833-1) | Wartung aller Funktionsbauteile, wie BMZ, FSD u. ggf. Auswechseln von Komponenten mit begrenzter Lebensdauer, wie Akkus, RM usw. | Fachkraft |  |  | 12 |  | 3 | 1900-09-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Wartungs-bericht
Brandmeldeanlage | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 4 (3) ArbStättV i.V.m. DIN 14675 Brandmeldeanlagen, Anhang O - Prüfplan für Brandmelde-anlagen u. DIN VDE 0833-1 (VDE 0833-1) | Prüfung, u.a. Dokumentation, Laufkarten, Energieversorgung, Alarmzähler, Übertragungswege Melder, Funktionsprüfung | Sachkundiger |  |  | 36 |  | 3 | 1902-09-30 | 1902-12-31 |  |  |  | Prüfbericht
Brandmeldeanlage in Objekten, die der PrüfVO unterliegen Verkaufsstätten i.S.d. SBauVO (> 2000 m² Verkaufsfläche) Versammlungsstätten i.S.d. SBauVO (Versammlungsraum > 200 Besucher) Krankenhäuser Beherbergungsstätten i.S.d. SBauVO (> 12 Betten) Hochhäuser i.S.d. SBauVO (Aufenthaltsraum > 22 m) Mittelgaragen (> 100 m² bis 1.000 m²) Großgaragen (> 1.000 m²) Pflege- u. Betreuungseinrichtungen > 500 m² GF) Schulen (Allgemein + Beruf) Hallenbauten (gewerblich, GF > 2.000 m²) sonstigen baulichen Anlagen, soweit die Prüfung im Einzelfall angeordnet worden ist. | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | PrüfVO | vergl. PrüfVO, Anhang Prüfgrundsätze, Abschnitt 5.6 | Prüfsachverständiger |  |  | 36 |  | 3 | 1902-09-30 | 1902-12-31 |  |  |  | Prüfbericht nach PrüfVO, Anhang Prüfgrund-sätze, Nr. 4
Gebäudefunkanlage | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 3 (2) BauO NRW i.V.m. Aufschaltbedingungen der Kreisleitstelle, DIN 14675, DIN VDE 0833, VdS 2095 | Prüfung des ordnungsgemäßen Zustandes und der Funktion | Elektrofachkraft bzw. VdS- anerkannter Sachverständiger |  |  | 12 |  | 3 | 1900-09-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfbericht
Notruf- und Alarmierungssysteme, z.B. an der Kasse, Schwesternruf- und Personen-Sicherungsanlagen, im Behinderten-WC, Personen-Notsignal-Gerät (PNG) für Alleinarbeitsplätze usw. | Test | (§ 4 (3) ArbStättV i.V.m. DGUV R 112-139 u. Betriebsanleitung des Herstellers | Funktionsprüfung durch Auslösen des Alarms | Betreiber*in, eingewiesene Beschäftigte oder Fachkraft |  |  | 1 |  | 0 | 1900-01-30 | 1900-01-30 |  |  |  | Checkliste
Notruf- und Alarmierungssysteme, z.B. an der Kasse, Schwesternruf- und Personen-Sicherungsanlagen, im Behinderten-WC, Personen-Notsignal-Gerät (PNG) für Alleinarbeitsplätze usw. | Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen vor der Wiederinbetrieb-nahme sowie wiederkehrend | (§ 4 (3) ArbStättV i.V.m. DGUV R 112-139 u. Betriebsanleitung des Herstellers | Funktionsprüfung und Prüfung der Systemelemente, z.B. des Akkus | Fachkraft, z.B. Kundendienst-monteure des Herstellers oder andere zur Prüfung befähigten Person |  |  | 12 |  | 1 | 1900-11-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung
Sicherheitsbeleuchtungen, Rettungszeichenleuchten und Sicherheitsstromversorgungsanlagen, wenn Störungen nicht an einer während der Betriebszeit ständig besetzten Stelle optisch und akustisch signalisiert werden | Prüfungen - wiederkehrend | (§ 4 (3) ArbStättV i.V.m. Nr. 6 der ASR A3.4/6 | Sichtkontrolle der ordnungsgemäßen Funktion, insbes. der Leuchtmittel und der Störungsanzeige | Betreiber*in oder eingewiesene Beschäftigte |  |  | 1 |  | 0 | 1900-01-30 | 1900-01-30 |  |  |  | Checkliste
Sicherheitsbeleuchtungen, Rettungszeichenleuchten und Sicherheitsstromversorgungsanlagen | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | (§ 4 (3) ArbStättV i.V.m. Nr. 6 der ASR A3.4/7 | Prüfung der Funktion, insbesondere der Beleuchtungsstärke und der Beleuchtungsdauer | Elektrofachkraft oder zur Prüfung befähigte Person |  |  | 12 |  | 3 | 1900-09-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung
Ersatzstromanlagen und USV | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | (§ 4 (3) ArbStättV i.V.m. DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0101-1 | Prüfung der Funktion und Leistungsfähigkeit | Elektrofachkraft oder zur Prüfung befähigte Person |  |  | 12 |  | 3 | 1900-09-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung
Sicherheitsbeleuchtungen, Rettungszeichenleuchten und Sicherheitsstromversorgungsanlagen in Objekten, die der PrüfVO unterliegen Verkaufsstätten i.S.d. SBauVO (> 2000 m² Verkaufsfläche) Versammlungsstätten i.S.d. SBauVO (Versammlungsraum > 200 Besucher) Krankenhäuser Beherbergungsstätten i.S.d. SBauVO (> 12 Betten) Hochhäuser i.S.d. SBauVO (Aufenthaltsraum > 22 m) Mittelgaragen (> 100 m² bis 1.000 m²) Großgaragen (> 1.000 m²) Pflege- u. Betreuungseinrichtungen > 500 m² GF) Schulen (Allgemein + Beruf) Hallenbauten (gewerblich, GF > 2.000 m²) sonstigen baulichen Anlagen, soweit die Prüfung im Einzelfall angeordnet worden ist. | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | PrüfVO | vergl. PrüfVO, Anhang Prüfgrundsätze, Abschnitt 5.5 | Prüfsachverständiger |  |  | 36 |  | 3 | 1902-09-30 | 1902-12-31 |  |  |  | Prüfbericht nach PrüfVO, Anhang Prüfgrund-sätze, Nr. 4
Flucht- und Rettungswege (Hauptfluchtweg und Nebenfluchtwege), Notausgänge, Notausstiege und Nottreppen, Panikverriegelungen, Schrankenanlagen und Vereinzelungsanlagen in Kassenzonen usw. Sammelplatz | Festlegung sowie Überprüfung vor betrieblichen oder baulichen Veränderungen und regelmäßig wiederkehrend | § 4 (4) i.V.m. § 9 (1) Nr. 7 ArbStättV | Prüfung der Kennzeichnung, Beleuchtung, Freihaltung sowie ungefährdeten und leichten Benutzbarkeit | Betreiber, ggf. Brandschutz-beauftragter oder Fachkraft für Arbeitssicherheit |  |  | 1 |  | 0 | 1900-01-30 | 1900-01-30
Verbotszeichen, Warnzeichen, Gebotszeichen, Rettungszeichen und Brandschutzzeichen (ggf. langnachleuchtend) | Kontrolle | § 4 (3) ArbStättV i.V.m. Gefährdungsbeurteilung unter Berücksichtigung der Herstellerangaben | Überprüfung der Funktionsfähigkeit (Aktualität, Zustand, Sichtbarkeit, Erkennbarkeit und Befestigung) | Betreiber*in oder eingewiesene Beschäftigte |  |  | 12 |  | 0 | 1900-12-31 | 1900-12-31
Automatische Schiebetüren in Rettungswegen | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 3a (1) u. § 4 (3) ArbStättV i.V.m. ASR A1.7, Nr. 10.2; Sicherheitstechnische Prüfung und Betriebsanleitung des Herstellers | Ordnungsprüfung u. Prüfung des betriebssicheren Zustandes | Sachkundiger |  |  | 12 |  | 2 | 1900-10-31 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung
Kraftbetätigte Tore, zum Beispiel Schiebe-, Roll- oder Sektionaltore | Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme, nach wesentlichen Änderungen sowie wiederkehrend | § 3a (1) u. § 4 (3) ArbStättV i.V.m. ASR A1.7 Nr. 10.2 u. früher BGR 232, Nr. 6 und Vorgaben des Herstellers | Sicherheitstechnische Prüfung der Funktionstüchtigkeit der Schutzeinrichtungen und der Vollständigkeit der technischen Doku-mentation und der Betriebsanleitung | Sachkundiger |  |  | 12 |  | 2 | 1900-10-31 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung
Elektrische Türverriegelungen in Flucht- und Rettungswegen | wiederkehrend | § 3a (1) u. § 4 (3) ArbStättV i.V.m. der Zulassung u. DGUV I 208-010 Verschlüsse für Türen von Notausgängen, Nr. 4.7 Elektrische Verriegelungen | Funktionstest | Betreiber, Fachkraft für Brandschutz, Fachkraft für Arbeitssicherheit |  |  | 1 |  | 0 | 1900-01-30 | 1900-01-30 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung
Elektrische Türverriegelungen in Flucht- und Rettungswegen | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 3a (1) u. § 4 (3) ArbStättV i.V.m. der Zulassung u. DGUV I 208-010 Verschlüsse für Türen von Notausgängen, Nr. 4.7 Elektrische Verriegelungen | Ordnungsprüfung u. Prüfung des betriebssicheren Zustandes | Sachkundiger |  |  | 12 |  | 2 | 1900-10-31 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung
Fluchttürwächter zur Verhinderung der unberechtigten Nutzung von Notausgangstüren | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 3a (1) u. § 4 (3) ArbStättV i.V.m. DIN EN 179 | Kontrolle der Gangbarkeit und Funktion | Betreiber, Fachkraft für Brandschutz, Fachkraft für Arbeitssicherheit |  |  | 1 |  | 0 | 1900-01-30 | 1900-01-30 |  |  |  | Checkliste
Feuerschutzabschlüsse (Brandschutztüren, -tore, -klappen, Abschlüsse in Förderanlagen, Rauchschutztüren, dicht- und selbstschließende Türen) | Prüfungen -wiederkehrend | § 3 (2) BauO NRW i.V.m. ASR A 1.7, DIN 18093 Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse – Einbau und Wartung bzw. DIN 14677 | Prüfung der ordnungsgemäßen Funktion, Entfernen von Keilen und anderen nicht zugelassenen Mitteln zum Feststellen der Abschlüsse | Betreiber, Fachkraft für Brandschutz, Fachkraft für Arbeitssicherheit |  |  | 1 |  | 0 | 1900-01-30 | 1900-01-30
Feuerschutzabschlüsse (Brandschutztüren, -tore, -klappen, Abschlüsse in Förderanlagen, Rauchschutztüren, dicht- und selbstschließende Türen) | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 3 (2) BauO NRW i.V.m. ASR A 1.7, DIN 18093 Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse – Einbau und Wartung bzw. DIN 14677 | Wartung und Prüfung des ordnungsgemäßen Zustandes und der Funktion | Fachkraft |  |  | 12 |  | 2 | 1900-10-31 | 1900-12-31 |  |  |  | Checkliste
Feststellanlagen an Feuerschutzabschlüssen (einschließlich Freilauftürschließer) | Prüfungen - wiederkehrend | § 4 (3) ArbStättV i.V.m. DIBT-Rl für Fest-stellanlagen, Nr. 6 | Prüfung der ordnungsgemäßen Funktion | Betreiber, Fachkraft für Brandschutz, Fachkraft für Arbeitssicherheit |  |  | 1 |  | 0 | 1900-01-30 | 1900-01-30 |  |  |  | Checkliste
Feststellanlagen an Feuerschutzabschlüssen (einschließlich Freilauftürschließer) | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 4 (3) ArbStättV i.V.m. DIBT-Richtlinie für Feststellanlagen, Nr. 6 Periodische Überwachung (DIBT Heft 1/1989) | Prüfung des ordnungsgemäßen Zustandes und der Funktion | Sachkundiger |  |  | 12 |  | 2 | 1900-10-31 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfbericht
Gasleitungsanlage (innerbetriebliche Gasinstallation) | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 3 (2) BauO NRW i.V.m. DVGW G 600, Kap. II, Anhang B.2.4 | Sichtprüfung und Beurteilung des Zustandes, der Befestigung und der Kennzeichnung der Leitungsanlage, z. B. während der jährlichen Wartung der Heizungsanlage | Fachkraft |  |  | 12 |  | 2 | 1900-10-31 | 1900-12-31 |  |  |  | Wartungs-bericht
Gasleitungsanlage (innerbetriebliche Gasinstallation) Erdverlegte Leitungsanlage mit Betriebsdruck von 100 hPa (100 mbar) bis 0,1 MPa (1 bar), welche der häuslichen oder vergleichbaren Anwendung zuzuordnen ist | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 3 (2) BauO NRW i.V.m. DVGW G 600, Kap. II, Anhang B.2.4 i.V.m. DVGW G 465-1 | Gem. Prüfplan, insb. Prüfung der Dichtheit sowie des Zustandes und der Kennzeichnung der Leitungsanlage | Fachkraft |  |  | 24 |  | 3 | 1901-09-30 | 1901-12-31 |  |  |  | Prüfbericht
Gasleitungsanlage (innerbetriebliche Gasinstallation) Erdverlegte Leitungsanlage mit Betriebsdruck bis 100 hPa (100 mbar), welche der häuslichen oder vergleichbaren Anwendung zuzuordnen ist | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 3 (2) BauO NRW i.V.m. DVGW G 600, Kap. II, Anhang B.2.4 | Gem. Prüfplan, insb. Prüfung der Dichtheit sowie des Zustandes und der Kennzeichnung der Leitungsanlage | Fachkraft |  |  | 48 |  | 3 | 1903-09-30 | 1903-12-31 |  |  |  | Prüfbericht
Gasleitungsanlage (innerbetriebliche Gasinstallation) Freiverlegte Leitungsanlage auf Betriebs- oder Werksgelände mit Betriebsdruck bis 1 bar | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 3 (2) BauO NRW i.V.m. DVGW G 614-2, Ziffer 6.3.1 | Gem. Prüfplan, insb. Prüfung der Dichtheit sowie des Zustandes und der Kennzeichnung der Leitungsanlage | Fachkraft |  |  | 72 |  | 6 | 1905-06-30 | 1905-12-31 |  |  |  | Prüfbericht
Gasleitungsanlage (innerbetriebliche Gasinstallation) Freiverlegte Leitungsanlage mit Betriebsdruck von weniger als 100 hPa (100 mbar), welche der häuslichen oder vergleichbaren Anwendung zuzuordnen ist | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 3 (2) BauO NRW i.V.m. DVGW G 600, Kap. II, Anhang B.2.4 | Gem. Prüfplan, insb. Prüfung der Dichtheit sowie des Zustandes und der Kennzeichnung der Leitungsanlage | Fachkraft |  |  | 144 |  | 6 | 1911-06-30 | 1911-12-31 |  |  |  | Prüfbericht
Heizöllagertank > 10.000 Liter mit Lecküberwachung, Unterdruckleckanzeige | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 46 (2) i.V.m. Anlage 5 AwSV | Prüfung des ordnungsgemäßen Zustandes | Sachverständiger gem. AwSV |  |  | 60 |  | 2 | 1904-10-31 | 1904-12-31 |  |  |  | Prüfbericht
Lecküberwachung, Unterdruckleckanzeige am Heizöllagertank > 10.000 Liter | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 46 (1) AwSV | Sicherheitstechnische Prüfung und Wartung | Fachkraft |  |  | 12 |  | 2 | 1900-10-31 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfbericht
Heizöllagertank < 10.000 Liter ohne Lecküberwachung | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 46 (1) AwSV | Prüfung der Dichtheit der Anlage und Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen sowie Prüfung des Auffangraumes | Fachkraft |  |  | 12 |  | 2 | 1900-10-31 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfbericht
Leckage-Auffangeinrichtungen für Wasser gefährdende Stoffe | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 46 (1) AwSV | Prüfung der Dicht-heit der Anlage und Funktionsfähigkeit der Sicherheits-einrichtungen sowie Prüfung des Auffangraumes | Fachkraft bzw. je nach Anlage Sachverständiger gem. AwSV |  |  | 60 |  | 6 | 1904-06-30 | 1904-12-31 |  |  |  | Prüfbericht
Ortsveränderliche Flüssiggasanlagen (z.B. Druckminderer, Schlauchbruchsicherung und Schlauch) und zugehörige Verbrauchsanlagen | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | §§ 4, 5, 14, 22 i.V.m. Anhang 3 Abschn. 2 BetrSichV | Prüfung der Dichtheit, Funktion der Sicher-heitseinrichtungen, ordnungsgemäßen Beschaffenheit u. Aufstellung | zur Prüfung befähigte Person |  |  | 24 |  | 6 | 1901-06-30 | 1901-12-31 |  |  |  | Prüfaufzeichnung bzw.Prüfbescheini-gung
Ortsfeste Flüssiggasanlagen (z.B. Sicherheitseinrichtungen und Rohrleitungen) und zugehörige Verbrauchsanlagen | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | §§ 4, 5, 14, 22 i.V.m. Anhang 3 Abschn. 2 BetrSichV | Prüfung der Dichtheit, Funktion der Sicher-heitseinrichtungen, ordnungsgemäßen Beschaffenheit u. Aufstellung | zur Prüfung befähigte Person |  |  | 48 |  | 3 | 1903-09-30 | 1903-12-31 |  |  |  | Prüfaufzeichnung bzw.Prüfbescheini-gung
Heizungsanlagen Erdgas / Heizöl EL / Pellets / Hackschnitzel usw. | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 3 (2) BauO NRW | Sicherheits-technische Prüfung und Wartung | Fachkraft |  |  | 12 |  | 3 | 1900-09-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfbericht
Ortsfeste Gasgeräte der Art A (offene Brennstellen) mit einer Gesamtnennwärmebelastung von mehr als 14 kW | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 3 (2) BauO NRW i.V.m. VDI-Richtlinie 2052 und DVGW-Arbeitsblatt G 600 und G 631 | Prüfung der Funktion der Sicherheitseinrichtungen der Gasgeräte, der Küchenentlüftungs-anlage und der Zulufteinrichtung sowie der Kopplung der Abluft mit der Gaszufuhr | Fachkraft |  |  | 12 |  | 3 | 1900-09-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung
Küchenentlüftungsanlage über Gasgeräten der Art A (offene Brennstellen), Fritteusen, Holzkohlegrills usw. | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 3 (2) BauO NRW und § 4 (3) ArbStättV i.V.m. DGUV Regel 110-003 Küchen, Nr. 3.3.3 Lüftung | Inspektion und Reinigung der Aerosolabscheider (Flammschutzfilter Bauart A nach DIN 18 869-5) in der Abzugshaube | Fachkraft |  |  | 1 |  | 0 | 1900-01-30 | 1900-01-30 |  |  |  | Checkliste
Küchenentlüftungsanlage über Gasgeräte der Art A (offene Brennstellen), Fritteusen, Holzkohlegrills usw. Das Inspektionsintervall kann möglicherweise auf ein Jahr verlängert werden, wenn ein automatisches, kontinuierlich wirkendes Sprüh- und Reinigungssystem in der Anlage vorhanden ist und der Hersteller dieses Intervall bestätigt. | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 3 (2) BauO NRW und § 4 (3) ArbStättV i.V.m. DGUV Regel 110-003 Küchen, Nr. 3.3.3 Lüftung | Inspektion und innere Reinigung der gesamten Anlage von Ablagerungen von Fett und anderen brennbaren Stoffen | Fachkraft |  |  | 6 |  | 3 | 1900-03-30 | 1900-06-30 |  |  |  | Wartungs- und Reinigungs-bericht
Klimaanlagen und Raumlufttechnische (RLT) Anlagen (gilt nicht für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2) | Wartung | § 4 Abs. 3 ArbStättV i.V.m. DIN 1946 und VDI 6022-1 | Wartung, Hygienekontrolle, Hygieneinspektion, Funktionstest der Brandschutzelemente, insbesondere der Brandschutzklappen und Rauchmelder | Fachkraft, ggf. mit Zusatzqualifikation für Lufthygiene gem. VDI 6022 Blatt 4 |  |  | 12 |  | 3 | 1900-09-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung
Raumlufttechnische (RLT) Anlagen (gilt nicht für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2) | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 4 Abs. 3 ArbStättV i.V.m. DIN 1947 | Prüfung der Gesamtanlage | Sachkundiger |  |  | 36 |  | 3 | 1902-09-30 | 1902-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung
Raumlufttechnische (RLT) Anlagen in Objekten, die der PrüfVO unterliegen Verkaufsstätten i.S.d. SBauVO (> 2000 m² Verkaufsfläche) Versammlungsstätten i.S.d. SBauVO (Versammlungsraum > 200 Besucher) Krankenhäuser Beherbergungsstätten i.S.d. SBauVO (> 12 Betten) Hochhäuser i.S.d. SBauVO (Aufenthaltsraum > 22 m) Mittelgaragen (> 100 m² bis 1.000 m²) Großgaragen (> 1.000 m²) Pflege- u. Betreuungseinrichtungen > 500 m² GF) Schulen (Allgemein + Beruf) Hallenbauten (gewerblich, GF > 2.000 m²) sonstigen baulichen Anlagen, soweit die Prüfung im Einzelfall angeordnet worden ist. | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | PrüfVO | vergl. PrüfVO, Anhang Prüfgrundsätze, Abschnitt 5.1 | Prüfsachverständiger |  |  | 36 |  | 6 | 1902-06-30 | 1902-12-31 |  |  |  | Prüfbericht nach PrüfVO, Anhang Prüfgrund-sätze, Nr. 4
Maschinelle Lüftungsanlagen in geschlossenen Mittel- und Großgaragen | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | PrüfVO | vergl. Prüfgrundsätze, Abschnitt 5.1 | Prüfsachverständiger |  |  | 36 |  | 6 | 1902-06-30 | 1902-12-31 |  |  |  | Prüfbericht nach PrüfVO, Anhang Prüfgrund-sätze, Teil A, Nr. 5
Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (NRA) einschließlich der erforderlichen Zuluftöffnungen (z.B. Handantriebe an kraftbetätigten Toren, Feststeller an Drehtüren usw.) | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 3 (2) BauO NRW i.V.m. DIN 18232 Teil 2 Kapitel 10.2 Wartung | Sicht- und einfache Funktionskontrolle nach Checkliste des Fachunternehmens | von der Fachkraft für NRA eingewiesene Person |  |  | 6 |  | 0 | 1900-06-30 | 1900-06-30 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung
Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (NRA) einschließlich der erforderlichen Zuluftöffnungen und ggf. vorhandene Rauchschürzen | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 3 (2) BauO NRW i.V.m. DIN 18232 Teil 2 Kapitel 10.2 Wartung | Ordnungsprüfung u. Prüfung des betriebssicheren Zustandes | Sachkundiger |  |  | 12 |  | 3 | 1900-09-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung
Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (NRA) ein-schließlich der erforderlichen Zuluftöffnungen in Objekten, die der PrüfVO unterliegen (gilt nicht für NRA in Treppenräumen) Verkaufsstätten i.S.d. SBauVO (> 2000 m² Verkaufsfläche) Versammlungsstätten i.S.d. SBauVO (Versammlungsraum > 200 Besucher) Krankenhäuser Beherbergungsstätten i.S.d. SBauVO (> 12 Betten) Hochhäuser i.S.d. SBauVO (Aufenthaltsraum > 22 m) Mittelgaragen (> 100 m² bis 1.000 m²) Großgaragen (> 1.000 m²) Pflege- u. Betreuungseinrichtungen > 500 m² GF) Schulen (Allgemein + Beruf) Hallenbauten (gewerblich, GF > 2.000 m²) sonstigen baulichen Anlagen, soweit die Prüfung im Einzelfall angeordnet worden ist. | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | PrüfVO | vergl. PrüfVO, Anhang Prüfgrundsätze, Abschnitt 5.3 | Prüfsachverständiger |  |  | 72 |  | 6 | 1905-06-30 | 1905-12-31 |  |  |  | Prüfbericht nach PrüfVO, Anhang Prüfgrund-sätze, Nr. 4
Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (MRA) einschließlich der erforderlichen Zuluftöffnungen | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | (§ 3 (2) BauO NRW i.V.m. DIN 18232-5, DIN EN 12101-3 u. § 3.4 „Abnahme der DIBt-Zulassung eines Entrauchungs-ventilators“) | Ordnungsprüfung u. Prüfung der Funktionsfähigkeit | Fachkraft für MRA |  |  | 12 |  | 3 | 1900-09-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung
Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (MRA) einschließlich der erforderlichen Zuluftöffnungen in Objekten, die der PrüfVO unterliegen Verkaufsstätten i.S.d. SBauVO (> 2000 m² Verkaufsfläche) Versammlungsstätten i.S.d. SBauVO (Versammlungsraum > 200 Besucher) Krankenhäuser Beherbergungsstätten i.S.d. SBauVO (> 12 Betten) Hochhäuser i.S.d. SBauVO (Aufenthaltsraum > 22 m) Mittelgaragen (> 100 m² bis 1.000 m²) Großgaragen (> 1.000 m²) Pflege- u. Betreuungseinrichtungen > 500 m² GF) Schulen (Allgemein + Beruf) Hallenbauten (gewerblich, GF > 2.000 m²) sonstigen baulichen Anlagen, soweit die Prüfung im Einzelfall angeordnet worden ist. | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | PrüfVO | vergl. PrüfVO, Anhang Prüfgrundsätze, Abschnitt 5.3 | Prüfsachverständiger |  |  | 36 |  | 6 | 1902-06-30 | 1902-12-31 |  |  |  | Prüfbericht nach PrüfVO, Anhang Prüfgrund-sätze, Nr. 4
CO-Warnanlagen in geschlossenen Großgaragen | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | PrüfVO | vergl. PrüfV, Anhang Prüfgrundsätze, Abschnitt 5.2 | Prüfsachverständiger |  |  | 36 |  | 3 | 1902-09-30 | 1902-12-31 |  |  |  | Prüfbericht nach PrüfVO, Anhang Prüfgrund-sätze, Nr. 4
Kohlenmonoxid-(CO-) Warnmelder, welche mindestens den Anforderungen der DIN EN 50291-1 entsprechen, in Shisha-Betrieben | Test | § 7 (7) GefStoffV i.V.m. DIN EN 50291-1 und Erlass zum Umgang mit Wasserpfeifen (Shishas) in Shisha-Betrieben und dem Betrieb solcher Einrichtungen (Shisha-Erlass) vom 16.09.2020 | Prüfung der Funktionsfähigkeit mittels Testknopf, insbesondere der Batterieversorgung, und auslesen des Speichers, alle 7 Tage, sofern die Betriebsanleitung nichts Anderes festlegt | Betreiber oder Fachkraft |  |  | 1 |  | 1 | 1900-01-29 | 1900-01-30 |  |  |  | Checkliste
Kohlenmonoxid-(CO-) Warnmelder, welche mindestens den Anforderungen der DIN EN 50291-1 entsprechen, z.B. in Shisha-Betrieben | Prüfung, ggf. Kalibrierung | § 7 (7) GefStoffV i.V.m. DIN EN 50291-1 und Erlass zum Umgang mit Wasserpfeifen (Shishas) in Shisha-Betrieben und dem Betrieb solcher Einrichtungen (Shisha-Erlass) vom 16.09.2020 | Prüfung der Funktionsfähigkeit des Sensors, einmal jährlich, sofern die Betriebsanleitung nichts Anderes festlegt | Fachkraft für Kohlenmonoxid |  |  | 12 |  | 0 | 1900-12-31 | 1900-12-31 |  |  |  | Checkliste
Kohlenmonoxid-(CO-) Warnmelder, welche mindestens den Anforderungen der DIN EN 50291-1 entsprechen, z.B. in Shisha-Betrieben | Austausch | § 7 (7) GefStoffV i.V.m. DIN EN 50291-1 und Betriebsanleitung | Austausch des Warnmelders gegen einen neuen, sofern nicht die Betriebsanleitung ein kürzeres Intervall festlegt | Betreiber oder Fachkraft für Kohlenmonoxid |  |  | 120 |  | 3 | 1909-09-30 | 1909-12-31 |  |  |  | Checkliste
Gaswarnanlagen (Anlagen zur Detektion und zur Warnung vor toxischen Gasen, z.B. CO) | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach prüfpflichtigen Änderungen - wiederkehrend | § 4 (3) ArbStättV und § 7 (7) GefStoffV | Sicherheitstechnische Prüfung und Wartung inkl. Überprüfung des Warnsystems | Fachkraft bzw. VdS-anerkannter Sachverständiger |  |  | 12 |  | 1 | 1900-11-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung bzw. Prüf-bescheini-gung
Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen und Niederschlagen von Alveolen gängigen und einatembaren Stäuben einschließlich Rauche | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach prüfpflichtigen Änderungen - wiederkehrend | § 7 (7) GefStoffV i.V.m. Anhang I, Nummer 2 "Partikelförmige Gefahr-stoffe", Ziffer 2.3 (7) | Prüfung der Funktionsfähigkeit | Fachkundige Person bzw. akkreditierte Messstelle |  |  | 12 |  | 3 | 1900-09-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung
Technische Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten und anderer Personen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach prüfpflichtigen Änderungen - wiederkehrend | § 7 (7) GefStoffV | Prüfung der Funktion und der Wirksamkeit der technischen Schutzmaßnahmen | Fachkundige Person bzw. akkreditierte Messstelle |  |  | 36 |  | 3 | 1902-09-30 | 1902-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung
Notduschen, Augenduschen | Prüfungen - wiederkehrend | § 4 (3) ArbStättV und § 7 (7) GefStoffV | Kontrolle der Funktion und ausreichenden Leistungsfähigkeit | zur Prüfung befähigte Person oder fachkundige Person |  |  | 12 |  | 0 | 1900-12-31 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfbericht
Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe (ggf. auch speziell für Kinder oder für bestimmte Gefahrstoffe, z.B. Flusssäure -HF) | Prüfungen - bei Bereitstellung - wiederkehrend | § 4 (5) ArbStättV i.V.m. DGUV V1 und DGUV Information 202-089 Erste Hilfe in Kindertageseinrichtungen | Prüfung der Vollständigkeit und Verwendungs-fähigkeit bis zur nächsten Prüfung | Betreiber*in oder eingewiesene Beschäftigte/ befähigte Person |  |  | 6 |  | 0 | 1900-06-30 | 1900-06-30 |  |  |  | Checkliste
PLT-Schutzeinrichtungen Sensoren, Leitungen, Signalverarbeitung, Aktoren, z.B. in chemischen Anlagen, Biogasanlagen, produktionstechnischen Anlagen oder LPG/LNG-Lageranlagen usw. | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach prüfpflichtigen Änderungen - wiederkehrend | § 4 (3) ArbStättV/ § 7 (7) GefStoffV i.V.m. VDI/VDE 2180 T. 1-4 und dem Erlaubnis- bzw. Genehmigungsbescheid | Nachweise der Hardware- und Softwaresicherheits-integrität | PLT-Fachkraft, 29b-Sachverständiger VdS-anerkannter Sachverständiger |  |  | 12 |  | 3 | 1900-09-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung bzw. Prüf-bescheini-gung
Feuerlöscher | Prüfungen - wiederkehrend | § 4 (3) ArbStättV i.V.m. Nr. 7.5.2 der ASR A2.2 u. DIN 14406 Teil 4 Tragbare Feuerlöscher | Sicherstellung der Funktionsfähigkeit | Sachkundiger |  |  | 24 |  | 3 | 1901-09-30 | 1901-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung
Feuerlöscher unter Dauerdruck | Prüfungen - wiederkehrend | § 14 i.V.m. Anhang 2, Abschnitt 7.2 BetrSichV | Druckbehälterprüfung | zur Prüfung befähigte Person |  |  | 60 |  | 3 | 1904-09-30 | 1904-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung
Ortsfeste, selbsttätige Feuerlöschanlagen, z.B. Sprinkleranlagen, CO2-Löschanlagen usw. | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 4 (3) ArbStättV | Prüfung auf ordnungsgemäßen Zustand und Funktionsbereit-schaft | Sachkundiger |  |  | 12 |  | 3 | 1900-09-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung
Ortsfeste, selbsttätige Feuerlöschanlagen in Objekten, die der PrüfVO unterliegen Verkaufsstätten i.S.d. SBauVO (> 2000 m² Verkaufsfläche) Versammlungsstätten i.S.d. SBauVO (Versammlungsraum > 200 Besucher) Krankenhäuser Beherbergungsstätten i.S.d. SBauVO (> 12 Betten) Hochhäuser i.S.d. SBauVO (Aufenthaltsraum > 22 m) Mittelgaragen (> 100 m² bis 1.000 m²) Großgaragen (> 1.000 m²) Pflege- u. Betreuungseinrichtungen > 500 m² GF) Schulen (Allgemein + Beruf) Hallenbauten (gewerblich, GF > 2.000 m²) sonstigen baulichen Anlagen, soweit die Prüfung im Einzelfall angeordnet worden ist. | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | PrüfVO | vergl. PrüfVO, Anhang Prüfgrundsätze, Abschnitt 5.4 | Prüfsachverständiger |  |  | 36 |  | 6 | 1902-06-30 | 1902-12-31 |  |  |  | Prüfbericht nach PrüfVO, Anhang Prüfgrund-sätze, Teil E, Nr. 4
Ortsfeste, nichtselbsttätige Feuerlöschanlagen z.B. Löschwasseranlagen trocken (trockene Steigleitungen und Wandhydranten m. Schläuchen und Strahlrohren) | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 4 (3) ArbStättV i.V.m. DIN 14462 | Prüfung auf ordnungsgemäßen Zustand | Sachkundiger |  |  | 24 |  | 3 | 1901-09-30 | 1901-12-31 |  |  |  | Prüfaufzeichnung bzw. Prüfbericht
Ortsfeste, nichtselbsttätige Feuerlöschanlagen, wie Wandhydranten Typ F m. Schläuchen und Strahlrohr in Objekten, die der PrüfVO unterliegen Verkaufsstätten i.S.d. SBauVO (> 2000 m² Verkaufsfläche) Versammlungsstätten i.S.d. SBauVO (Versammlungsraum > 200 Besucher) Krankenhäuser Beherbergungsstätten i.S.d. SBauVO (> 12 Betten) Hochhäuser i.S.d. SBauVO (Aufenthaltsraum > 22 m) Mittelgaragen (> 100 m² bis 1.000 m²) Großgaragen (> 1.000 m²) Pflege- u. Betreuungseinrichtungen > 500 m² GF) Schulen (Allgemein + Beruf) Hallenbauten (gewerblich, GF > 2.000 m²) sonstigen baulichen Anlagen, soweit die Prüfung im Einzelfall angeordnet worden ist. | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | PrüfVO | vergl. PrüfVO, Anhang Prüfgrundsätze, Abschnitt 5.4 | Prüfsachverständiger |  |  | 72 |  | 6 | 1905-06-30 | 1905-12-31 |  |  |  | Prüfbericht nach PrüfVO, Anhang Prüfgrund-sätze, Nr. 4
Löschwasserteiche, Löschwasserbrunnen und Löschwasserbehälter sowie Hydranten auf dem Betriebsgelände | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | § 3 (2) BauO NRW i.V.m. DIN 14210 Löschwasserteiche bzw. DIN 14220 Löschwasserbrunnen bzw. DIN 14230 Löschwasserbehälter | Prüfung der Beschilderung, Zufahrt, Löschwasser-entnahmestelle, insbesondere deren Frostsicherheit und Ergiebigkeit | Fachkraft |  |  | 36 |  | 3 | 1902-09-30 | 1902-12-31 |  |  |  | Prüfaufzeichnung bzw. Prüfbericht
Einrichtungen zur Löschwasserrückhaltung | Prüfungen - wiederkehrend | § 3 (2) BauO NRW und § 20 AwSV i.V.m. Nr. 8.2 (7) TRwS 779 und VdS 2557: 03-2013 Einrichtungen zur Löschwasserrückhaltung | Funktionsprüfung | eingewiesener Betreiber oder eingewiesene Fachkraft |  |  | 12 |  | 3 | 1900-09-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfbericht
Feuerwehrzufahrten und -umfahrten sowie Aufstellflächen, z.B. für Hubrettungsfahrzeuge | Prüfungen - wiederkehrend | §§ 5 und 86 (1) Nr . 1. BauO NRW 2018; § 130 OwiG Baugenehmigung, Brandschutzkonzept | Prüfung der Kennzeichnung, ständigen Freihaltung und uneingeschränkten Benutzbarkeit für die Feuerwehr auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen | Betreiber, Fachkraft für Brandschutz, Fachkraft für Arbeitssicherheit |  |  | 1 |  | 0 | 1900-01-30 | 1900-01-30
Biogasanlagen, sicherheitsrelevante Anlagenteile, wie z.B. Gas führende Anlagenteile Doppelfolien-Tragluftdächer Alarmierungssysteme, wie SMS-Alarme und Telefon-Wählgeräte Not-Aus-Systeme Gasschieber und Gasklappen Flammendurchschlagssicherungen vor den Verbrauchern Über- und Unterdrucksicherungen Gaswarnanlagen und Lüftungsanlagen Brandmeldeanlagen Gasfackeln Notstromaggregate Klemmschlauchsysteme | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach prüfpflichtigen Änderungen - wiederkehrend | § 4 (3) ArbStättV i.V.m. Nr. 2.6.3 TRAS 120 | Kontrolle der Funktion und ausreichenden Leistungsfähigkeit | Fachkraft / zur Prüfung befähigte Person |  |  | 12 |  | 2 | 1900-10-31 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfbericht
Biogasanlagen, die der StörfallV unterliegen, gesamte Anlage | Prüfung vor Inbetriebnahme, nach wesentlichen sicherheitsrelevan-ten Änderungen und wiederkehrend | § 29a BImSchG und § 3 (4) StörfallV i.V.m. Ziffer 2.6.4 (5) TRAS 120 | Prüfung der Einhaltung der Anforderungen der Genehmigung, sonstiger immissions-schutzrechtlicher Anforderungen sowie des einschlägigen sicherheitstech-nischen Regelwerks | Sachverständige im Sinne von §29a BImSchG (nach § 29b BImSchG bekannt gegebene Stellen und Sachverständige) siehe www.resymesa.de |  |  | 36 |  | 3 | 1902-09-30 | 1902-12-31 |  |  |  | Prüfbericht
Biogasanlagen, die NICHT der StörfallV unterliegen, gesamte Anlage | Prüfung vor Inbetriebnahme, nach wesentlichen sicherheitsrelevan-ten Änderungen und wiederkehrend | § 29a BImSchG i.V.m. Ziffer 2.6.4 (5) TRAS 120 | Prüfung der Einhaltung der Anforderungen der Genehmigung, sonstiger immissions-schutzrechtlicher Anforderungen sowie des einschlägigen sicherheitstechnischen Regelwerks | Sachverständige im Sinne von §29a BImSchG (nach § 29b BImSchG bekannt gege-bene Stellen und Sachverständige) siehe www.resymesa.de |  |  | 72 |  | 3 | 1905-09-30 | 1905-12-31 |  |  |  | Prüfbericht
Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen (das sind die Gesamtheit der explosionsschutzrelevanten Arbeitsmittel einschließlich der Verbindungselemente sowie der explosionsschutzrelevanten Gebäudeteile.) | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach prüfpflichtigen Änderungen - wiederkehrend | §§ 15 / 16 BetrSichV i.V.m. Anhang 2 Abschn. 3, Nr. 4.1 5.1 | Ordnungsprüfung, Tech. Prüfung, Überprüfung der Prüfungen von Lüftungsanlagen, Gaswarn- u. Inertisierungseinrichtungen u. Geräten, Schutzsystemen, Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen | zur Prüfung befähigte Person (zPbP) nach Nummer 3.3 bzw. bei erlaubnis-bedürftigen An-lagen nach § 18 (1) S. 1 Nr. 3 - 7: ZÜS |  |  | 72 |  | 3 | 1905-09-30 | 1905-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung bzw. Prüf-bescheini-gung
Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll- oder Regelvorrichtungen für den Einsatz außerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen, die jedoch für den Explosionsschutz erforderlich sind Ausnahme: Es ist ein Instandhaltungskonzept nach BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 3, Nr. 5.4, für Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen wirksam. | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach prüfpflichtigen Änderungen - wiederkehrend | §§ 15 / 16 BetrSichV i.V.m. Anhang 2 Abschnitt 3, Nr. 4.1 5.2 | Ordnungsprüfung, Tech. Prüfung, | zur Prüfung befähigte Person (zPbP) nach Nummer 3.1 |  |  | 36 |  | 3 | 1902-09-30 | 1902-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung bzw. Prüf-bescheini-gung
• Lüftungsanlagen, • Gaswarneinrichtungen und • Inertisierungseinrichtungen als Bestandteil einer Anlage in einem explosions-gefährdeten Bereich u. v. erlaubnisbedürftigen Anlagen nach § 18 (1) S.1 Nr. 3 – 8 BetrSichV Ausnahme: Es ist ein Instandhaltungskonzept nach BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 3, Nr. 5.4, für Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen wirksam. | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach prüfpflichtigen Änderungen - wiederkehrend | §§ 15 / 16 BetrSichV i.V.m. Anhang 2 Abschnitt 3, Nr. 4.1 5.3 | Ordnungsprüfung, Tech. Prüfung, | zur Prüfung befähigte Person (zPbP) nach Nummer 3.1 |  |  | 12 |  | 3 | 1900-09-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung
Aufzugsanlage | Sichtprüfung und Funktionskontrolle - wiederkehrend ggf. auch teilweise durch ein Ferndiagnose-system | BetrSichV, § 16 i.V.m. Anhang 2 Abschnitt 2 Punkt 4; TRBS 31221, Nr. 3 u. 1201 Teil 4 i.d.g.F., DIN EN 81-28:2018, Betriebsanleitung des Herstellers | Kontrolle der Notrufeinrichtung (Zweiwege-Kommunikations-system im Fahrkorb) und Kontrolle auf offensichtliche Mängel, die die sichere Verwendung beeinträchtigen können | zur Prüfung befähigten Personen oder besonders unterwiesene Beschäftigte (früher "Aufzugswärter") |  |  | 3 |  | 0 | 1900-03-31 | 1900-03-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung bzw. Prüf-bescheini-gung
Aufzugsanlage | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen - wiederkehrend | BetrSichV, § 16 i.V.m. Anhang 2 Abschnitt 2 Punkt 4; TRBS 1201 Teil 4 i.d.g.F. | Hauptprüfung | Zugelassene Überwachungs-stelle (ZÜS) |  |  | 24 |  | 1 | 1901-11-30 | 1901-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung bzw. Prüf-bescheini-gung
Aufzugsanlage | Prüfungen - wiederkehrend | BetrSichV, § 16 i.V.m. Anhang 2 Abschnitt 2 Punkt 4; TRBS 1201 Teil 4 i.d.g.F. | Zwischenprüfung (Sicht- und einfache Funktionsprüfungen sicherheitstechnischer Einrichtungen und die Prüfung ausgewählter sicherheitsrelevanter Bauteile) | Zugelassene Überwachungs-stelle (ZÜS) |  |  | 24 |  | 1 | 1901-11-30 | 1901-12-31 |  |  |  | Prüfauf-zeichnung bzw. Prüf-bescheini-gung
Kindertagesstätten Spielplätze u. Umgebung, einschl. Sitzbänke, Spielgeräte, Kletterbäume u. bespielbare Kunstobjekte Sportgeräte, Kletter- und Sprossenwände, Sicherheitseinrichtungen, wie Klemmschutz Hygiene in der Küche, im Toilettenraum u. a. Wickeltisch Reinigungsmittel f. Kinder unerreichbar | Prüfungen wiederkehrend | DIN EN 1176-7 | operative Prüfung (Prüfung von Funktion und Stabilität) | Sachkundige Person, z.B. spez. geschultes Personal |  |  | 3 |  | 0 | 1900-03-31 | 1900-03-31 |  |  |  | Prüfbericht
Kindertagesstätten Spielplätze u. Umgebung, einschl. Sitzbänke, Spielgeräte, Kletterbäume u. bespielbare Kunstobjekte | Prüfungen - vor Inbetriebnahme - nach prüfpflichtigen Änderungen - wiederkehrend | DIN EN 1176-7 DIN 79161-1 u. 2 | Hauptinspektion (Kontrolle auf Verschleiß, Verrottung usw. vorzugsweise zu Beginn der Spielsaison) | Sachverständiger (Qualifizierter Spielplatzprüfer) |  |  | 12 |  | 1 | 1900-11-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfbericht
Trinkwasser-Hygienekontrolle | Hygienekontrolle | TrinkwV i.V.m. DVGW u. DIN EN ISO 19458:2006-12 (K19) und der UBA Empfehlung vom 18.12.2018 | Probenahme | anerkanntes Labor |  |  | 12 |  | 1 | 1900-11-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Labor-bericht
Leitern und Tritte | Prüfungen - wiederkehrend | § 14 BetrSichV, DGUV Vorschrift 1, VDI 4068 Blatt 3 | Sicherheits-technische Prüfung | Unterwiese Person / zur Prüfung befähigte Person |  |  | 12 |  | 1 | 1900-11-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfbericht
Regalanlagen | Prüfungen vor Inbetriebnahme, nach außergewöhnlichen Ereignissen, nach Änderungen, wiederkehrend | § 4 (3) ArbStättV i.V.m. DIN EN 15635 u. DGUV Regel 108-007 | Regalprüfung bzw. Regalinspektion zur Feststellung des sicheren Zustandes | Sachkundiger |  |  | 12 |  | 1 | 1900-11-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfnach-weis
Lageranlagen für Gefahrstoffe | Prüfungen vor Inbetriebnahme, nach außergewöhnlichen Ereignissen, nach Änderungen, wiederkehrend | § 6 GefStoffV i.V.m. TRGS 509, TRGS 510 | Überprüfung des Gefahrstoffverzeichnises, der Lagermengen, der Beachtung des Zusammenlagerungs-verbotes und der Beachtung der baulichen Anforderungen | Betreiber, Gefahrstoffbeauftragter, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Fachkraft für Brandschutz |  |  | 6 |  | 0 | 1900-06-30 | 1900-06-30 |  |  |  | Prüfnach-weis
Flurförderzeuge | Prüfungen vor Inbetriebnahme, nach außergewöhnlichen Ereignissen, nach prüfpflichtigen Änderungen, wiederkehrend | § 14 BetrSichV i.V.m. § 37 DGUV Vorschr. 68 | Prüfung des Zustandes der Bauteile und Einrichtungen, der Vollständigkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen sowie der Vollständigkeit des Prüfnachweises | zur Prüfung befähigte Person |  |  | 12 |  | 1 | 1900-11-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfnach-weis
Krane (Laufkatzen, Ausleger-, Dreh-, Derrick-, Brücken-, Wandlauf-, Portal-, Schwenkarm-, Turmdreh-, Schwimm-, Offshore- und Kabelkrane) | Prüfungen vor Inbetriebnahme, nach außergewöhn-lichen Ereignissen, nach prüfpflichti-gen Änderungen, wiederkehrend | § 14 i.V.m. Anhang 3 Abschnitt 1 BetrSichV und BGV D6 / DGUV Vorschrift 52 - Krane | Prüfungen zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch die genannten Krane | zur Prüfung befähigte Person bzw. Prüfsachver-ständige vergl. Tabelle 1 "Prüffristen und Prüfzuständigkeiten für bestimmte Krane" des Anhang 3 Abschnitt 1 BetrSichV |  |  | 12 |  | 1 | 1900-11-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfnach-weis
Anschlagmittel und Lastaufnahmemittel z.B. Anschlag-Drahtseile, Anschlag-Faserseile, Lasthebemagnete, Zangen, Container-Geschirre | Prüfungen vor Inbetriebnahme, nach außergewöhn-lichen Ereignissen, nach prüfpflichti-gen Änderungen, wiederkehrend | § 14 BetrSichV i.V.m. DGUV Regel 109-005 DGUV Regel 109-006 DGUV-Regel 109-017 | Sicherheitstechnische Prüfung | zur Prüfung befähigte Person |  |  | 12 |  | 1 | 1900-11-30 | 1900-12-31 |  |  |  | Prüfnach-weis
Private Termine
KFZ | HU |  |  | TÜV |  |  | 24 |  | 1 | 1901-11-30 | 1901-12-31
Hochzeitstag | [6 empty] | 12 |  | 1 | 1900-11-30 | 1900-12-31
Geburtstag | [6 empty] | 12 |  | 1 | 1900-11-30 | 1900-12-31
Vorsorgeuntersuchung | [6 empty] | 6 |  | 1 | 1900-05-30 | 1900-06-30
Vorsorgeuntersuchung | [6 empty] | 12 |  | 1 | 1900-11-30 | 1900-12-31
Vorsorgeuntersuchung | [6 empty] | 24 |  | 1 | 1901-11-30 | 1901-12-31
Vorsorgeuntersuchung | [6 empty] | 60 |  | 1 | 1904-11-30 | 1904-12-31
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
Note on A1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Zur Verwendung des Terminplans bitte zunächst alle nicht benötigten Zeilen löschen und ggf. neue Einträge hinzufügen. Dann die GELB markierten Spalten ausfüllen. Später das Arbeitsblatt einmal am Monatsanfang öffnen und bis zum Ende herunterscrollen. Wenn keine Zelle ROT ist, Terminplan wieder schließen. Wenn eine Zelle ROT ist, die entsprechende Aufgabe erledigen. Bitte lesen Sie auch die Kommentare in den anderen Kopfzellen.
Note on B1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: z.B. Instandhaltung, Prüfung, Überprüfung, Fortbildung, Unterweisung, Übung usw.
Note on D1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Was muss getan bzw. beauftragt werden?
Note on E1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Wer darf diese Tätigkeit ausführen? Bitte beachten Sie die je nach Rechtsgrundlage gegebenenfalls erforderliche Ausbildung, Berufsausbildung, Berufserfahrung, zeitnahe berufliche Tätigkeit, behördliche Anerkennung der Person oder Stelle, regelmäßige Fortbildung und Teilnahme an Arbeitskreisen, um diese Tätigkeit ausführen zu dürfen.
Note on F1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Wer soll die die Tätigkeit ausführen? Bitte in dieser Spalte die Firma mit Kontaktdaten oder die interne Person/Stelle eintragen.
Note on G1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Wer soll die Tätigkeit in Auftrag geben, die Ausführung überwachen und für die Dokumentation sorgen? Bitte in dieser Spalte die intern zuständige Person, Stelle oder Funktion eintragen.
Note on I1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Wann wurde die Tätigkeit zuletzt ausgeführt und dokumentiert? Eintragungen bitte im Format TT.MM.JJJJ vornehmen.
Note on J1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Wieviel Vorlauf ist erfahrungsgemäß für die Beauftragung erforderlich, damit die Ausführung noch fristgerecht erfolgt? Bitte Zeitspanne in Monaten eintragen.
Note on K1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Wenn in dieser Spalte eine Zelle ROT wird, muss die Beauftragung der Tätigkeit erfolgen. Sollte der Vorlauf zu kurz sein, bitte die Eingabe unter "Vorlauf ..." anpassen. Bitte diese Zellen nicht löschen oder überschreiben, sie rechnen automatisch. (nächster Termin minus Vorlauf) Arbeitsblatt nach Fertigstellung/ Anpassung des Terminplans mit Blattschutz sperren. Benutzerein-tragungen sind weiterhin möglich.
Note on L1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Wenn in dieser Spalte eine Zelle ROT wird, müsste die Tätigkeit eigentlich bereits ausgeführt worden sein. Sollte der Vorlauf zu kurz sein, bitte die Eingabe unter "Vorlauf ..." anpassen. Bitte diese Zellen nicht löschen oder überschreiben, sie rechnen automatisch. (Datum der letzten Ausführung plus Frist) Arbeitsblatt nach Fertigstellung/ Anpassung des Terminplans mit Blattschutz sperren. Benutzerein-tragungen sind weiterhin möglich.
Note on M1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Wenn Mängel festgestellt wurden, bitte "ja" eintragen. Sonst "nein". Wenn die Mängel vollständig beseitigt wurden, "ja" löschen und Mängel­-beseitigung mit Datum in Spalte N eintragen.
Note on N1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Wenn festgestellte Mängel vollständig beseitigt wurden, "ja" löschen und Mängel­beseitigung mit Datum in dieser Spalte eintragen.
Note on O1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: In den Zellen dieser Spalte kann das positive Ergebnis der Kontrolle der jeweiligen Maßnahme, z.B. die vollständige und fachgerechte Mängelbeseitigung, der Erfolg einer Fortbildung, Unterweisung oder Übung usw., dokumentiert werden. (Dokumentation der Wirksamkeits-kontrolle) und der Vorgang damit abgeschlossen werden. Bitte in dieser Spalte den Namen des Verantwortlichen und das Datum der Kontrolle und Freigabe eintragen.
Note on Q1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Bitte diese Zelle nicht löschen oder überschreiben, hier steht das Bezugsdatum für alle Berechnungen =HEUTE() Arbeitsblatt nach Fertigstellung/ Anpassung des Terminplans mit Blattschutz sperren.
Note on K42: Tatz, Reinhard: nicht löschen, rechnet automatisch
Note on L42: Tatz, Reinhard: nicht löschen, rechnet automatisch

## Vorschriften
Abkürzung | Vorschrift | Link
BauO NRW | Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 – BauO NRW 2018) vom 21.07.2018 | https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=39224&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=426771
SBauVO | Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten (Sonderbauverordnung – SBauVO) | https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=4620100107092033646#FN1
PrüffVO NRW | Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten (Prüfverordnung - PrüfVO NRW) Vom 24. November 2009 | www.brd.nrw.de/planen_bauen/bauaufsicht/PruefSV-000-Startseite.html
ArbSchG | Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG) | https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Technischer-Arbeitsschutz/Technischer-Arbeitsschutz_node.html
BetrSichV | Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV) | https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Technischer-Arbeitsschutz/Technischer-Arbeitsschutz_node.html
TRBS | Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) | https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Technischer-Arbeitsschutz/Technischer-Arbeitsschutz_node.html
ArbStättV | Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV) | https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Technischer-Arbeitsschutz/Technischer-Arbeitsschutz_node.html
ASR | Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR) | https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Technischer-Arbeitsschutz/Technischer-Arbeitsschutz_node.html
ASiG | Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit | https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Technischer-Arbeitsschutz/Technischer-Arbeitsschutz_node.html
StörfallV 12. BImSchV | Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes -Störfall-Verordnung - 12. BImSchV*) | https://igsvtu.lanuv.nrw.de/vtu/datei.app?USER_ID=0&DATEI=haupt.vm&PRACHE=de&P_VTU_SYSID=002-31
AwSV | Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - AwSV | https://igsvtu.lanuv.nrw.de/vtu/datei.app?USER_ID=0&DATEI=haupt.vm&PRACHE=de&P_VTU_SYSID=002-31
LöRüRL | Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen beim Lagern wassergefährdender Stoffe - LöRüRL | https://igsvtu.lanuv.nrw.de/vtu/datei.app?USER_ID=0&DATEI=haupt.vm&PRACHE=de&P_VTU_SYSID=002-31
DGUV | DGUV Vorschriften DGUV Regeln DGUV Informationen | http://regelwerke.vbg.de/